摩擦損失水頭算定書

１　換算管長を求める。

(90°ｴﾙﾎﾞ使用個数)　 （Ａ表の数値）　（45°ｴﾙﾎﾞ使用個数）　（Ａ表の数値）

× 　　　　　　 ＋                    ×

（逆止弁の使用個数）  （Ａ表の数値）  （仕切弁の使用個数）　（Ａ表の数値）

＋　　　　　　　　　　×　　　　　　　＋　　　　　　　　　　×

（換算管長）

＝

ｍ

２　管長を求める。

（実際の管長）　　　　（前１の換算管長）　　　　（管　　長）

ｍ

＋　　　　　　　　　　　＝

ｍ

ｍ

３　摩擦損失水頭を求める。

（前２の管長）　　　　　（Ｂ表の数値）　　　　 （摩擦損失水頭）

×　　　　　　　　　　　＝

ｍ

ｍ

ｍ

４　損失水頭求める。

（前３の摩擦損失水頭）　 （採水口からの落差）　　　　（損失水頭）

＋　　　　　　　　　　　＝

ｍ

ｍ

ｍ

（損失水頭）

よって、　　　　　　　　　　＜　６．６０ｍならば吸水可能である。

ｍ

（注）　上式を満足しない場合は、口径を換えて計算しなおす。

〔Ａ表〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔Ｂ表〕

| 口径Ａ | 90°ｴﾙﾎﾞ | 45°ｴﾙﾎﾞ | 逆止弁 | 仕切弁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １００ | ３．２ | １．５ | ８．７ | ０．７ |
| １２５ | ３．９ | １．８ | １０．９ | ０．８ |

| 口径Ａ | 定 数 |
| --- | --- |
| １００ | ０．０４４６ |
| １２５ | ０．０１５５ |