朝日環境センター施設整備基本構想

令和６年３月

川口市

目次

第1章 基本構想策定の背景・目的	1

第1節 基本構想策定の背景及び目的	1

第2章 ごみ処理の現状と課題	2

第1節 川口市のごみ処理状況	2

1. ごみの分別区分	2

2. ごみ処理フロー	3

3. ごみ処理の状況	4

4. ごみ処理の実績	5

5. 施設の概要	11

6. 施設の状況	15

第2節 国の方針・政策	19

1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）	19

2. 環境基本法	19

3. 第四次循環型社会形成推進基本計画	19

4. 廃棄物処理施設整備計画	22

5. その他関連する法令等	23

6. 第9次埼玉県廃棄物処理基本計画	31

第3節 朝日環境センター焼却棟の現状と課題	32

1. 川口市一般廃棄物処理施設整備基本計画（平成25年度策定）の進捗状況	32

2. 朝日環境センター焼却棟の施設の状況と検討が必要な事項	33

第3章 ごみ処理技術等の動向調査及び処理方式	47

第1節 一般ごみの処理に関する技術動向	47

第2節 焼却残さの資源化に関する技術動向	69

第3節 ごみ処理施設の事業方式	77

第4節 処理システムの検討	85

1. 計画ごみ量の設定	85

2. 計画ごみ質の設定	91

3. 災害廃棄物の処理	102

4. 災害対策	103

第4章 朝日環境センター焼却棟の再整備方式の検討	113

第1節 朝日環境センター焼却棟の再整備方式の検討条件の整理	113

1. 検討フローの整理	113

2. 一般ごみ処理方式の整理（再掲）	114

3. 再整備方式の整理	115

第2節 朝日環境センター焼却棟の再整備方式の検討結果	116

1. プラントメーカーへの調査	116

2. 再整備方式の抽出（一次評価）	118

3. 再整備方式の評価（二次評価）	119

4. 総合評価	130

第3節 再整備の課題	133

第5章 関連計画における施設整備の方針	135

第1節 国の方針	135

第2節 川口市の方針	136

第6章 朝日環境センターの整備方針	137

第1節 施設整備の前提条件	137

第2節 朝日環境センターの整備方針	138

第3節 焼却棟の整備スケジュール（案）	146

基本構想策定の背景・目的

基本構想策定の背景及び目的

川口市（以下、「本市」といいます。）では、戸塚環境センター西棟と朝日環境センター焼却棟の２か所の焼却施設で一般ごみの処理を行っています。いずれの焼却施設も供用開始から長期間経過しており、戸塚環境センターにおいては、施設の耐用年数を考慮して、西棟に代わる新たな焼却施設の建設を進めているところです。

一方で、令和5年（2023年）12月で供用開始から21年が経過する朝日環境センター焼却棟については、これまで延命化工事による再整備を計画していましたが、設備の不具合や故障の発生状況、物価上昇等に伴う延命化工事費の高騰、焼却施設に対する社会的要請の変遷など、当初計画の前提条件が変化していることを受け、改めて再整備方式の検証が必要になりました。

このことから、本市では、朝日環境センター焼却棟に適用し得る複数の再整備方式を比較検討して、現状に即した最適な方式を選定するとともに、再整備に当たっての課題と整備方針を整理するため、朝日環境センター施設整備基本構想（以下、「本構想」といいます。）を策定するものとしました。

ごみ処理の現状と課題

川口市のごみ処理状況

ごみの分別区分

本市の家庭系ごみの分別区分を次に示します。なお、事業系ごみの分別区分は、家庭系ごみの分別区分に準じています。

表 1　家庭系ごみの分別区分

| 分別品目 |  |  | 内 容 | ごみ出し容器等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般ごみ |  |  | 料理くず、残飯、果物の皮、茶がら、貝がら、チリ紙、油紙、ハンドバッグ、ビデオテープ、茶わん、皿、植木鉢、コップ、棒きれ、靴、木製・プラスチック製のおもちゃなど （引越しごみなどの一時多量ごみは環境センターに自己搬入するか又は一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託） | 透明袋又は 白色半透明袋 |
| 有害ごみ |  |  | 蛍光管、水銀体温計など | 透明袋 |
| 乾電池 |  |  | 乾電池、コイン型電池 （ボタン型乾電池、充電式電池は除く） | 専用ボックス |
| 粗大ごみ |  |  | 一辺が40cmを超える大きさのもの 家具類、寝具類など | － |
| 資 源 物 | びん |  | 飲料、酒、調味料などのガラスびん | 透明袋 |
|  | 飲料かん |  | ジュース、ビールなどの飲料かん | 透明袋 |
|  | 金属類 |  | 缶詰・ミルク・スプレーなどの缶、 ねじ・やかん・なべ・フライパン・包丁などの金属製品、 トースター・炊飯器などの小型電気製品 （一辺が40cmを超える大きさのものは粗大ごみ） | 透明袋 |
|  | ペットボトル |  | 飲料・酒・調味料などのペットボトル | 透明袋 |
|  | 繊維類 |  | 衣類、毛布など | 透明袋 |
|  | 紙類 | 紙パック | 飲料用の紙パック | 直接ひもでしばる |
|  |  | 新聞紙 | 新聞紙 | 直接ひもでしばる |
|  |  | 雑誌・雑紙 | 雑誌・雑紙 | 直接ひもでしばる |
|  |  | 段ボール | 段ボール | 直接ひもでしばる |
|  |  | 紙製容器包装 | 紙マークが付いているもの | 直接ひもでしばる |
|  | プラスチック製 容器包装 |  | プラマークが付いているもの （プラマークが付いていなければ、プラスチック製のものであっても一般ごみ） | 透明袋 |

ごみ処理フロー

本市のごみ処理フローを次に示します。

図 1　川口市のごみ処理フロー（令和4年度時点）

ごみ処理の状況

本市のごみ処理の状況を次に示します。

表 2　ごみ処理の状況

| 分別品目 |  |  | 処理等の概要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般ごみ |  |  | 戸塚環境センター西棟及び朝日環境センター焼却棟で焼却処理しています。焼却処理に伴い発生する焼却残さ（主灰（焼却灰）、飛灰、溶融飛灰、焼却残さ金属）は再資源化又は埋立処分し、溶融スラグ、未酸化鉄、未酸化アルミは再資源化しています。 |
| 有害ごみ |  |  | 朝日環境センター焼却棟及び戸塚環境センター西棟に保管後、再資源化しています。 |
| 乾電池 |  |  | 朝日環境センター焼却棟に保管後、再資源化しています。 |
| 粗大ごみ |  |  | 戸塚環境センター粗大ごみ処理施設で破砕処理し、可燃残さは焼却処理し、再生粗大ごみ、破砕前金属、破砕後金属、破砕前アルミ屑、破砕後アルミ屑を再資源化しています。 不法投棄された特定家庭用機器は、保管し、再資源化しています。 |
| 資 源 物 | びん |  | リサイクルプラザで選別し、再資源化しています。 可燃残さは焼却処理しています。 |
|  | 飲料かん |  | リサイクルプラザで選別・圧縮し、再資源化しています。 可燃残さは焼却処理しています。 |
|  | 金属類 |  | リサイクルプラザで選別・保管し、再資源化しています。 可燃残さは焼却処理しています。 |
|  | ペットボトル |  | リサイクルプラザで選別・圧縮し、再資源化しています。 可燃残さは焼却処理しています。 |
|  | 繊維類 |  | リサイクルプラザで選別・保管し、再資源化しています。 可燃残さは焼却処理しています。 |
|  | 紙類 | 紙パック | リサイクルプラザで選別・梱包し、再資源化しています。 可燃残さは焼却処理しています。 |
|  |  | 新聞紙 |  |
|  |  | 雑誌・雑紙 |  |
|  |  | 段ボール |  |
|  |  | 紙製容器包装 |  |
|  | プラスチック製 容器包装 |  | リサイクルプラザで選別・圧縮し、再資源化しています。 可燃残さは焼却処理しています。 |

ごみ処理の実績

ごみ排出量の実績

本市のごみ排出量の推移は、以下に示すとおりです。令和元年（2019年）度に一時増加に転じたものの、平成25年（2013年）度から減少傾向が続いており、令和4年（2022年）度は175,568ｔとなっています。

令和4年（2022年）度の家庭系ごみ量は133,625tで、前年度に比べて5,089ｔ減少しました。また、家庭系ごみのうち、一般ごみが大幅に減少しました。

令和4年（2022年）度の事業系ごみ量は41,943ｔで、前年度に比べて458ｔ増加しました。

※ 災害廃棄物及び他市から受託した廃棄物を除く。

図 2　ごみ排出量の推移

種類別のごみ排出量の内訳

本市の令和4年（2022年）度の種類別ごみ排出量は、一般ごみが最も多く138,085ｔ（78.6％）、次いで資源物20,474ｔ（11.7％）、集団資源回収10,379ｔ（5.9％）、粗大ごみ6,522ｔ（3.7％）となっています。

図 3　種類別のごみ排出量の内訳

ごみ処理の実績

焼却処理量

戸塚環境センター西棟及び朝日環境センター焼却棟における焼却処理量の推移を示します。

焼却処理量は、令和元年（2019年）度に一時増加に転じたものの、平成25年（2013年）度から減少傾向が続いており、令和4年（2022年）度は145,167ｔとなっています。

※1　災害廃棄物及び他市から受託した廃棄物を除く。

※2　R1年度の朝日環境センター焼却棟は、蕨戸田衛生センター組合受託分438.21ｔを除く。

R2年度の朝日環境センター焼却棟は、蕨戸田衛生センター組合受託分1,312.71ｔを除く。

R3年度の朝日環境センター焼却棟は、蕨戸田衛生センター組合受託分1,754.26ｔを除く。

図 4　焼却処理量の推移

破砕処理量

戸塚環境センター粗大ごみ処理施設における破砕処理量の推移を示します。

粗大ごみは、戸塚環境センター及び鳩ヶ谷衛生センターで受入れ、戸塚環境センター粗大ごみ処理施設で破砕処理しています。

破砕処理量は増加傾向を示していましたが、令和3年（2021年）度以降減少傾向を示しており、令和4年（2022年）度は5,119tでした。

※ 災害廃棄物を除く。

図 5　破砕処理量の推移

資源物の資源化処理量

リサイクルプラザにおける資源化処理量の推移を示します。

平成25年（2013年）度から減少傾向が続いていましたが、平成30年（2018年）度から増加に転じています。

令和4年（2022年）度は、前年度に比べ減少しましたが、20,477tと過去10年間で見ると増加しています。

※ 災害廃棄物を除く。

図 6　資源化処理量の推移

焼却残さの最終処分量及び資源化量

戸塚環境センター西棟及び朝日環境センター焼却棟の焼却残さ（主灰、飛灰、溶融飛灰、焼却残さ金属）、溶融スラグ、未酸化鉄、未酸化アルミの最終処分量及び資源化量の推移を示します。

焼却残さの最終処分量は、平成25年（2013年）度以降増減を繰り返しており、令和4年（2022年）度は、6,833tと前年度に比べ減少しました。焼却残さ等の資源化量も増減を繰り返しており、令和4年（2022年）度は、9,750tと前年度に比べ減少し、過去10年間で最も減少しました。

図 7　焼却残さの最終処分量及び資源化量の推移

施設の概要

本市の一般廃棄物及び関連施設の概要を次に示します。

焼却処理施設

表 3　焼却処理施設の概要

| 名称 | 戸塚環境センター西棟 | 朝日環境センター焼却棟 |
| --- | --- | --- |
| 所在地 | 川口市大字藤兵衛新田290番地 | 川口市朝日4丁目21番33号 |
| 敷地面積 | 51,865.8㎡ | 31,025.27㎡ |
| 竣 工 | 3号炉：平成6年（1994年）3月 4号炉：平成2年（1990年）1月 | 平成14年（2002年）11月 |
| 延命化対策 (基幹的設備改良) | 平成22年（2010年）12月～ 平成25年（2013年）2月 | ― |
| 施設規模 | 3号炉：150t/24h 4号炉：150t/24h | 420t/24h（140t/24h×3炉） |
| 処理方式 | ストーカ炉 | 流動床式ガス化溶融炉 |
| 受入供給設備 | ピットアンドクレーン | ピットアンドクレーン |
| 燃焼ガス冷却設備 | 廃熱ボイラ | 廃熱ボイラ |
| 排ガス処理設備 | 半乾式（消石灰スラリー噴霧） | 湿式（苛性ｿｰﾀﾞ溶液による洗浄）・触媒脱硝 |
| 集塵装置 | バグフィルタ | バグフィルタ |
| 排水処理設備 | 凝集沈殿及び生物処理 （回転円板法） | 凝集沈殿及び生物処理 |
| 余熱利用設備 | 発電：2,200ｋＷ×2基 場内：給湯・暖房 場外：厚生会館給湯 | 発電：12,000ｋＷ×1基 場内：給湯 場外：リサイクルプラザ棟給湯 |

資源化施設

表 4　資源化施設の概要

| 名 称 | リサイクルプラザ |
| --- | --- |
| 所在地 | 朝日環境センター焼却棟に併設 |
| 敷地面積 | ― |
| 竣 工 | 平成14年（2002年）11月 |
| 施設規模 | びん類処理ライン：35t/5h かん類処理ライン：31t/5h ペットボトル処理ライン：9t/5h プラスチック製容器包装等処理ライン：20t/5h |
| 啓発施設 | リサイクルショップ、リサイクル工房、展示ホール、実習室、図書・ ビデオライブラリー、研修室 |
| その他の設備 | 余熱利用施設、太陽光発電設備 |

粗大ごみ処理施設

表 5　粗大ごみ処理施設の概要

| 名 称 | 戸塚環境センター粗大ごみ処理施設 |
| --- | --- |
| 所在地 | 戸塚環境センターに併設 |
| 敷地面積 | ― |
| 竣 工 | 昭和50年（1975年）2月 |
| 施設規模 | 75t／5ｈ |
| 型式 | 横型スイングハンマ方式 |
| 受入供給設備 | ピットアンドクレーン |
| 選別設備 | ドラム回転式磁選機1基、アルミ選別機1基 |
| 排出設備 | 振動コンベヤ1基、可燃物コンベヤトラフ型4基、磁性物コンベヤトラフ型2基、アルミ搬出コンベヤトラフ2基 |
| 貯留設備 | 自立トラック直積式（容量15㎥）1基 |

※ 戸塚環境センターの整備工事に伴い、現状と設備構成が異なる場合がある。

し尿処理施設

表 6　し尿処理施設の概要

| 名 称 | 鳩ヶ谷衛生センター |
| --- | --- |
| 所在地 | 川口市八幡木3丁目18番地の11 |
| 敷地面積 | 19,755.03㎡ |
| 竣工 | 昭和59年（1984年）12月 |
| 延命化対策 (大規模補修工事) | 平成20年（2008年）6月～平成22年（2010年）3月 |
| 施設規模 | 140kL/日（し尿28 kL/日、浄化槽汚泥112 kL/日） |
| 処理方式 | 前脱水＋標準脱窒素処理＋高度処理 |
| 受入槽容量 | し尿受入槽(25.8㎥)、浄化槽汚泥受入槽（86.0㎥） |
| 脱臭設備 | 高濃度系：生物脱臭、中・低濃度系：薬剤洗浄＋活性炭吸着 |
| 脱水設備 | 電気浸透式 |

ストックヤード

表 7　ストックヤードの概要

| 名 称 | 南ストックヤード | 鳩ヶ谷ストックヤード |
| --- | --- | --- |
| 所在地 | 川口市朝日5丁目4番1号 | 鳩ヶ谷衛生センターに併設 |
| 敷地面積 | 7,118㎡ | ― |
| 建 築 面 積 | Ａ棟：2,087.5㎡ Ｂ棟：1,019.1㎡ | 384.85㎡ |
| 保 管 物 | 金属類、段ボール | 段ボール、再生粗大ごみ |

粗大ごみ分別場

表 8　粗大ごみ分別場の概要

| 名称 | 鳩ヶ谷衛生センター粗大ごみ分別場 |
| --- | --- |
| 所在地 | 鳩ヶ谷衛生センターに併設 |
| 敷地面積 | ― |
| 分別場面積 | ― |
| 計量棟面積 | ― |
| 処理方式 | 粗大ごみ（手選別） |

収集事務所

表 9　収集事務所の概要

| 名 称 | 青木収集事務所 | 戸塚収集事務所 |
| --- | --- | --- |
| 所在地 | 川口市青木3丁目16番1 | 戸塚環境センターに併設 |
| 敷地面積 | 4,804.95㎡ | ― |
| 収集対象 | 資源物（びん、飲料かん、ペットボトル、繊維類）、ふれあい収集 | 一般ごみ、資源物（プラスチック製容器包装） |
| 車両台数 | 収集車両29台 | 収集車両32台 |
| 収集地域 | 中央地域、横曽根地域、青木地域、南平地域、神根地域、新郷地域、芝地域、安行地域、戸塚地域 | 青木地域、南平地域、神根地域、芝地域、安行地域、戸塚地域 |

戸塚環境

センター西棟

車庫

戸塚環境センター

戸塚収集

事務所

旧戸塚環境

センター東棟

戸塚環境センター

粗大ごみ処理施設

青木収集事務所

新車庫

朝日環境センター

青木収集

事務所管理棟

※ 令和3年（2021年）度より新焼却施設及び新粗大ごみ処理施設の整備工事を実施している。

旧宿舎

及び車庫

焼却棟

川口市

あずま橋通り

リサイクルプラザ棟

その他（廃止施設）

粗大ごみ分別場

粗大ごみ処理施設

焼却施設

し尿処理施設

ストックヤード

収集事務所

南ストックヤード

資源化施設

鳩ヶ谷衛生センター

鳩ヶ谷衛生センター

粗大ごみ分別場

鳩ヶ谷衛生センター

鳩ヶ谷ストックヤード

図 8　川口市の一般廃棄物処理施設及び関連施設の所在地

施設の状況

川口市一般廃棄物処理施設整備基本計画（平成25年度策定、令和3年度改定）（以下、「平成25年度策定計画」といいます。）において整理された、各施設の方針について示します。

本構想で、朝日環境センターの方針について再度検討します。その他の施設についても、朝日環境センターの方針の変更によっては、対応方針が変更となる可能性があります。

- 戸塚環境センター内と朝日環境センター内での2施設体制を継続します。

- 戸塚環境センターの敷地内に新焼却施設を建設します。

- 新焼却施設が竣工した後、リサイクルプラザと調整しつつ朝日環境センター焼却棟の延命化工事を実施します。

- 朝日環境センター焼却棟の延命化工事が完了した後、戸塚環境センター西棟を廃止します。

焼却施設の方針

焼却施設は、今後も戸塚環境センターの敷地内と朝日環境センターの敷地内の2施設体制とします。

戸塚環境センターについては、新焼却施設を旧戸塚環境センター東棟の位置に建設し、朝日環境センターの延命化工事の完了に合わせて戸塚環境センター西棟を廃止します。

朝日環境センターについては、平成25年度策定計画で定めた整備方式を中心に見直しと検討を行い、施設の延命化を図ります。また、平成25年度策定計画において、延命化の際には現在の流動床式ガス化溶融方式を継続し、3炉から2炉に減じる方針ですが、今後に策定予定である朝日環境センター施設整備基本構想や各種計画策定時に、メーカーヒアリング等で費用や実現可能性について検討し、最終的な方針を決定します。

各焼却施設の整備にあたっては、新焼却施設の施設規模との均衡を図るとともに、市内の廃棄物を全量処理できる施設規模が確保できる必要があります。

以上を踏まえ、焼却施設の整備は、①戸塚環境センター新粗大ごみ処理施設の建設、②戸塚環境センター新焼却施設の建設、③朝日環境センター焼却棟の延命化工事、④戸塚環境センター西棟廃止の順に実施します。

- 令和6年（2024年）度以降に、ペットボトル処理ライン圧縮梱包機の処理能力アップを検討します。

- 川口市のプラスチック資源循環戦略に関する方針が決まるまでは、朝日環境センター内での1施設体制を継続します。

資源化施設の方針

平成25年度策定計画では、朝日環境センター内にペットボトル処理ラインを増設し、処理能力を補うこととなっていましたが、増設するためのスペースを確保できていません。ペットボトルの処理能力が不足している対応策として、令和2年（2020年）度に策定した長寿命化総合計画を基に、圧縮梱包機の処理能力アップによる対応が可能か検討します。

また、今後に朝日環境センター焼却棟の更新もしくは整備を円滑に行う準備として、一部処理ラインを南ストックヤードなどに移設、もしくは処理の一部を外部委託することが今後の選択肢の一つとして考えられますが、これらについては、川口市のプラスチック資源循環戦略に関する方針が決定してから検討するものとし、朝日環境センター内での1施設体制を継続します。

- 戸塚環境センター内での1施設体制を継続します。

- 戸塚環境センターの敷地内に新粗大ごみ処理施設を建設します。

粗大ごみ処理施設の方針

粗大ごみ処理施設は、今後も戸塚環境センター敷地内での1施設体制とします。なお、令和8年（2026年）1月※の竣工を目標に、新粗大ごみ処理施設を建設します。新粗大ごみ処理施設の竣工までは、現在の処理体制を継続する必要があるため、それまでは日常の適切な維持管理を行います。

※ 新粗大ごみ処理施設は、令和8年（2026年）4月を竣工予定として現在建設中である。

- 鳩ヶ谷衛生センターでの1施設体制を継続します。

し尿処理施設の方針

鳩ヶ谷衛生センターは施設の稼働開始から39年が経過していますが、施設や設備機器の状態が概ね良好であることや、処理に関する喫緊の課題が少ないことから、計画期間中は適切な維持管理を行い施設を維持します。

- 川口市の実情にあった最終処分場の確保について総合的に検討します。

- 戸塚環境センターの主灰は、朝日環境センター焼却棟の延命化工事中及び同工事後においても継続して外部委託による処理を検討します。

最終処分場の方針

市内に最終処分場を確保することが困難な状況であること、主灰の溶融スラグ化により最終処分量を減量化していることを踏まえ、民間処分場の活用を含めて、川口市の実情にあった最終処分場の確保について総合的に検討します。

また、主灰及び飛灰のセメント化をはじめとする再資源化技術の積極的な活用を検討し、更なる最終処分量の削減に努めます。朝日環境センター焼却棟の溶融飛灰についても、外部委託による脱塩処理・スラグ化を行い、リサイクル率の向上に努めます。

なお、朝日環境センターと戸塚環境センターのそれぞれの稼働を独立させることは、焼却処理の安定継続に寄与します。よって、戸塚環境センターから発生する主灰は、朝日環境センターの延命化工事中及び同工事後においても継続して外部委託による処理を検討します。

- 川口市のプラスチック資源循環戦略に関する方針が決まるまでは、現状の処理体制を維持します。

- 資源化施設の処理機能を移設する候補地となった場合は、用地確保に向けて必要な検討を進めます。

ストックヤードの方針

朝日環境センター焼却棟の更新を円滑に行う準備として、資源化施設の一部処理ラインを南ストックヤードなどの候補地に移設する計画が今後の選択肢の一つとして考えられますが、当該対応については、川口市のプラスチック資源循環戦略に関する方針が決定してから検討するものとし、それまでは現状の処理体制を維持します。

また、南ストックヤード、鳩ヶ谷ストックヤード及び旧鳩ヶ谷市環境センターごみ分別場（旧分別場）が資源化施設の処理機能を移設する候補地となった場合は、都市計画決定などの準備期間や事務手続きに要する期間などについても留意し、実現可能性を確認する必要があります。

- 鳩ヶ谷衛生センター内での1施設体制を継続します。

- 自己搬入手数料の見直し※1や、自己搬入予約システムの導入※2、市民に向けた3R（リデュース、リユース、リサイクル）の啓発などを検討します。

粗大ごみ分別場の方針

粗大ごみ分別場の問題点である自己搬入車両の渋滞を緩和すべく、粗大ごみ搬入量の増加理由について調査、研究します。調査、研究結果を基に自己搬入手数料の見直し※1や自己搬入予約システムの導入※2などを検討し、他施設での渋滞等類似課題の解決にも活用します。

※1 自己搬入手数料は令和5年（2023年）4月に改定した。

※2 自己搬入予約システムは令和5年（2023年）2月から導入を開始した。

収集事務所の方針

- 戸塚収集事務所については、戸塚環境センター敷地内に新しい収集事務所※を建

設し、旧戸塚環境センター東棟内にある既存の収集事務所から移転します。

※ 戸塚収集事務所は令和5年（2023年）2月に移転が完了した。

国の方針・政策

朝日環境センター施設整備基本構想の策定にあたって、関連する国及び県の法令等を以下のとおり整理します。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下、「廃棄物処理法」といいます。）は、昭和45年（1970年）度に制定された法律です。

廃棄物の処理については、それまでは「清掃法」（昭和29年法律第72号）に基づき、市街地区域を中心とする区域内の汚物の処理として実施されていました。しかし、経済社会活動の拡大等に伴い、大都市圏を中心に膨大な産業廃棄物が排出されるようになり、環境の汚染をもたらしていることなどを考慮して、清掃法を全面的に改正することにより、(i)事業者の産業廃棄物の処理責任を明確にし、(ii)産業廃棄物についての処理体系を確立する等現状に即した廃棄物の処理体系を整備し、(iii)生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として廃棄物処理法が制定されました。

廃棄物処理法では、産業廃棄物及び一般廃棄物の処理に関する、国民、事業者、国及び地方公共団体の責務等が定められています。

環境基本法

環境基本法は、昭和42年（1967年）度に制定された公害対策基本法を発展的に継承した基本法であり、環境に関する全ての法律の最上位に位置する法律です。(i)現在及び将来の世代の人間が環境の恵沢を享受し、将来に継承、(ii)全ての者の公平な役割分担の下、環境への負担の少ない持続的発展が可能な社会の構築、(iii)国際的協調による積極的な地球環境保全の推進を基本理念としています。

第四次循環型社会形成推進基本計画

循環型社会形成推進基本計画（以下、「循環計画」といいます。）とは、循環型社会形成推進基本法に基づき、循環型社会の形成に関する施策の基本的な方針、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策等を定めるものであり、第四次循環計画は平成30年（2018年）6月19日に閣議決定されました。

第四次循環計画では、7つの柱とそれぞれに求められる将来像、取組等が定められています。

図 9　第四次循環計画の構成

表 10　第四次循環計画の柱と将来像、取組み

| 柱 | 将来像 | 国の取組 |
| --- | --- | --- |
| - 持続可能な社会づくりと総合的な取組 | - 誰もが、持続可能な形で資源を利用でき、環境への負荷が地球の環境容量内に抑制され、健康で安全な生活と豊かな生態系が確保された世界 - 環境、経済、社会的側面を統合的に向上 | - 地域循環共生圏の形成 - シェアリング等の2Ｒビジネスの促進、評価 - 家庭系食品ロス半減に向けた国民運動 - 高齢化社会に対応した廃棄物処理体制 - 未利用間伐材等のエネルギー源としての活用 等 |
| - 地域循環共生圏形成による地域活性化 | - 地域の資源生産性向上 - 生物多様性の確保 - 低炭素化 - 地域の活性化 - 災害に強いコンパクトで強靭なまちづくり | - 地域循環共生圏の形成 - コンパクトで強靭なまちづくり - バイオマスの地域内での利活用 |
| - ライフサイクル全体での徹底的な資源循環 | - 第四次産業革命により、「必要なモノ・サービスを、必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供する」 | - 開発設計段階での省資源化等の普及促進 - シェアリング等の2Ｒビジネスの促進、評価 - 素材別の取組等⇒プラスチック戦略 等 |
| - 適正処理の推進と環境再生 | - 廃棄物の適正処理（システム、体制、技術の適切な整備） - 地域環境の再生（海洋ごみ、不法投棄、空き家等） - 震災被災地の環境再生、未来志向の復興創生 | - 適正処理 - 環境再生 - 東日本大震災からの環境再生 |
| - 災害廃棄物処理体制の構築 | - 災害廃棄物の適正・ 迅速な処理（平時より重層的な廃棄物処理システムを強靭化） | - 自治体⇒災害廃棄物処理計画 等 - 地域⇒地域ブロック協議会 等 - 全国⇒D.Waste-Netの体制強化 等 |
| - 適正な国際資源循環体制の構築と循環産業の海外展開 | - 資源効率性が高く、現在及び将来世代の健康で安全な生活と豊かな生態系が確保された世界 | - 国際資源循環⇒国内外で発生した二次資源を日本の環境先進技術を活かし適正にリサイクル 等 - 海外展開⇒我が国の質の高い環境インフラを制度・システム・技術等のパッケージとして海外展開 等 |
| - 循環分野における基盤整備 | - 情報基盤の整備・更新、必要な技術の継続的な開発、人材育成 - 多様な主体が循環型社会づくりの担い手であることを自覚して行動する社会 | - 電子マニフェストを含む情報の活用 - 技術開発等(廃棄物分野のIT活用) - 人材育成、普及啓発等(Re-Styleキャンペーン) |

廃棄物処理施設整備計画

廃棄物処理施設整備計画は、廃棄物処理施設整備事業の計画的な実施を図るため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下、「廃棄物処理法」といいます。）第5条の3に基づき、5年ごとに国が策定する計画です。

最新の廃棄物処理施設整備計画は、令和5年（2023年）度から令和9年（2027年）度の5ヵ年を計画期間とし、令和5年（2023年）度に閣議決定されたものです。

最新の廃棄物処理施設整備計画では、新たに、気候変動への対応について、「2050年カーボンニュートラルに向けた脱炭素化」の視点を記載し、対策内容を強化しています。また、脱炭素化・資源循環の一体推進として、「3R・適正処理の推進」については、我が国の人口やライフスタイルの変化も踏まえ、災害時含めその方向性を堅持するとともに、「循環型社会の実現に向けた資源循環の強化」の視点を追加しました。この他、「地域循環共生圏の構築に向けた取組」の視点を脱炭素化や廃棄物処理施設の創出する価値の多面性に着目しつつ深化させました。

施設整備に関する新計画の変更点には、計画及び目標に基づく補助指標が新たに設定されている点があります。以下に、計画の概要を示します。

表11　計画の概要（令和5年（2023年）6月30日閣議決定）

| 基本的理念 |  |
| --- | --- |
| - 基本原則に基づいた3Rの推進と循環型社会の実現に向けた資源循環の強化 - 災害時も含めた持続可能な適正処理の確保 - 脱炭素化の推進と地域循環共生圏の構築に向けた取組 |  |
| 廃棄物処理施設整備及び運営の重点的、 効果的かつ効率的な実施 | 廃棄物処理施設整備事業の実施に関する 重点目標 |
| - 市町村の一般廃棄物処理システムを通じた3Rの推進と資源循環の強化 - 持続可能な適正処理の確保に向けた安定的・効率的な施設整備及び運営 - 廃棄物処理・資源循環の脱炭素化の推進 - 地域に多面的価値を創出する廃棄物処理施設の整備 - 災害対策の強化 - 地域住民等の理解と協力・参画の確保 - 廃棄物処理施設整備に係る工事の入札及び契約の適正化 | - ごみのリサイクル率：20→28 % - 一般廃棄物最終処分場の残余年数：2020年度の水準（22年分）を維持 - 期間中に整備されたごみ焼却施設の発電効率の平均値：20→22 % - 廃棄物エネルギーを地域を含めた外部に供給している施設の割合：41→46 % - 浄化槽整備区域内の浄化槽人口普及率：58→76 %以上 - 先進的省エネ浄化槽導入基数： 家庭用 33万→75万基 中・大型 9千→27千基 |

※ 太字下線部は、前計画からの主な追加、変更内容を表す。

その他関連する法令等

ＳＤＧｓ

SDGsとは、持続可能な開発目標のことであり、平成13年（2001年）度に策定されたMDGsの後継として、平成27年（2015年）9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない（leave no one behind）」ことを誓っています。SDGsは発展途上国のみならず、先進国自身も取り組む普遍的なものです。

図 10　SDGsで定める17のゴール

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（プラスチック資源循環法）

日本国内における、廃プラスチックの有効利用率の低さ、海洋プラスチック等による環境汚染、世界で2番目の1人当たりの容器包装廃棄量、アジア各国での廃プラスチック類の輸入規制等を背景として、国内におけるプラスチック資源循環を促進する重要性が高まっています。

第四次循環計画を踏まえ、資源・廃棄物制約、海洋プラスチックごみ問題、地球温暖化、アジア各国による廃棄物の輸入規制等の幅広い課題に対応するため、3R+Renewable（再生可能資源への代替）を基本原則としたプラスチックの資源循環を総合的に推進するため、令和元年（2019年）度にプラスチック資源循環戦略が策定されました。

その後、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（以下、「プラスチック資源循環法」といいます。）が、令和3年（2021年）6月に制定されました。プラスチック使用製品の設計からプラスチック使用製品廃棄物の処理まで、事業者、消費者、国、地方公共団体等の全ての関係主体が、プラスチックの資源循環の取組を促進するための措置が盛り込まれています。本法において市区町村は、家庭から排出されるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集、再商品化その他の国の施策に準じてプラスチックに係る資源循環の促進等に必要な措置を講じるよう努めることが求められます。

第2章　ごみ処理の現状と課題

第2節　国の方針・政策

図 11　プラスチック資源循環戦略（環境省資料）

図 12　プラスチック資源循環法における各関係主体の役割

食ロスの削減の推進に関する法律（食品ロス削減推進法）

食ロスの削減の推進に関する法律は、令和元年（2019年）5月に制定されました。多様な主体が連携し、国民運動として食品ロスの削減を推進することを目的とした法律となっています。策定された背景として、日本において食料を海外からの輸入に大きく依存する中で、大量の食品ロスが発生しており、SDGsの観点からも食品ロスの削減が重要な課題となっているということが挙げられます。本法第11条に基づき策定する基本方針では、食品ロス削減の推進の意義及び基本的な方向、推進の内容、その他食品ロスの削減の推進に関する重要事項が定められています。市区町村は、食ロス削減に向けて求められる役割と行動を実践する消費者、農林漁業者・食品関連事業者、事業者が増えるように、啓発や支援、表彰などの基本的施策を推進することを求められています。

廃棄物・資源循環分野における2050年温室効果ガス排出実質ゼロに向けた中長期シナリオ（案）

カーボンニュートラルとは

カーボンニュートラルは、温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させることを意味します。地球規模の課題である気候変動問題の解決を目的として、平成27年（2015年）にパリ協定が採択され、以下のような世界共通の目標が掲げられました。

「世界的な平均気温上昇を工業化以前に比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求すること」

「今世紀後半に温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と吸収源による吸収量との間の均衡を達成すること」

この目標を達成するためには、2050年ごろにCO2排出量を正味ゼロにして、他の温室効果ガスの排出量も大きく削減する必要があります。このような背景から、日本では2020年10月に、「2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言しました。そのため、2050年カーボンニュートラル達成を目指し、各分野において「2050年温室効果ガス排出実質ゼロ」に向けた排出削減策の検討が必要となりました。

廃棄物分野の温室効果ガス排出量は令和元年（2019年）度実績で約4,000万トンCO2であり、日本全体の温室効果ガス排出量の約3.3%を占めています（図 13）。廃棄物分野から発生する温室効果ガスの内訳としては、廃棄物の埋立、生物処理（コンポスト化）、単純焼却、熱回収・原燃料利用及び排水の処理などから発生するCO2、CH4、N2Oが挙げられます。

図 13　我が国全体及び廃棄物分野の温室効果ガス排出量（2019年度）

（廃棄物・資源循環分野における 2050年温室効果ガス排出実質ゼロに向けた中長期シナリオ(案)より）

廃棄物・資源循環分野における2050年温室効果ガス排出実質ゼロに向けた中長期シナリオ（案）

廃棄物・資源循環分野の温室効果ガス排出削減対策の実施にあたっての基本的な考え方を整理し、今後各主体が取り組むべき方向性を明らかにするために、「廃棄物・資源循環分野における2050年温室効果ガス排出実質ゼロに向けた中長期シナリオ」が策定されました。

中長期シナリオでは、2050年カーボンニュートラルに向けて、廃棄物・資源循環分野における2050年のGHG実質排出ゼロ達成の考え方が、以下のように示されています。

図 14　2050年CNに向けた廃棄物・資源循環分野の基本的考え方のイメージ

（廃棄物・資源循環分野における 2050年温室効果ガス排出実質ゼロに向けた中長期シナリオ(案)より）

中長期シナリオでは、策定するにあたって、以下に示す7つのシナリオを想定して、廃棄物・資源循環分野の温室効果ガス排出量と各種対策による削減効果を推計、試算しました。

図 15　中長期シナリオ総括表

（廃棄物・資源循環分野における 2050年温室効果ガス排出実質ゼロに向けた中長期シナリオ(案)より）

各シナリオの検討により、2050年に温室効果ガス排出量を実質ゼロにするためには、これまでの計画等の延長線上の対策では不十分であり、CCUS※の実装など、追加的な対策及び深堀による排出削減が必要なことが明らかになりました。焼却施設の整備に当たっては、表12のような条件が考えられています。なお中長期シナリオでは、各シナリオにおいて重点対策領域Ⅰ～Ⅲについてそれぞれ想定条件を設定していますが、ここでは廃棄物処理施設の整備に関連する条件のみを抜粋しました。

※ CCUSとは“Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage”の略であり、「二酸化炭素回収・有効利用・貯蔵」技術を指す。

表12　2050年温室効果ガス排出実質ゼロ達成シナリオにおける想定条件

| 対策項目 | 条件 |
| --- | --- |
| 重点対策領域Ⅱ 地域の脱炭素化に貢献する廃棄物処理システム構築 | - 2030年代以降は、焼却の新規整備は300t/日以上に集約化した施設のみ。 - 焼却施設の整備（更新）時は、メタン発酵導入とセット。 - 合わせて、毎年1施設程度、産業熱需要へ蒸気を外部供給する施設を整備。 - 実質排出ゼロ化のために必要量のCCUSを導入。 （2040年代に開始し、回収率9割を想定。） |  |
| 重点対策領域Ⅲ 廃棄物施設・車両等の 脱炭素化 | - 2035年度までに全ての一般廃棄物焼却施設においてエネルギー回収が行われると想定。 - 新設施設は、ボイラ蒸気の高温高圧化（6MPa、450℃）による発電効率向上。 - 所内の省エネルギー化。 - 新設施設は、立ち上げ時の助燃使用量の大幅削減。 - 2050年度までに一般廃棄物処理施設（最終処分場の重機を含む。）で使用する燃料が全てバイオマス由来燃料に置き替わると想定。 |  |

第9次埼玉県廃棄物処理基本計画

廃棄物処理法の第5条の5の規定及び食品ロス削減推進法第12条の規定に基づき、令和3年（2021年）3月に第9次埼玉県廃棄物処理基本計画が策定されました。

この計画では、特に重点的に取り組む課題として「食品ロスの削減」、「プラスチック資源の循環的利用の推進」、「廃棄物処理の持つエネルギーの有効活用」をはじめ、「持続可能で環境にやさしい循環型社会」を実現するための様々な施策に取り組んでいくこととしています。

基本方針

第9次埼玉県廃棄物処理基本計画は『県、市町村、県民及び事業者などの全てのステークホルダーのパートナーシップによる「持続可能で環境にやさしい循環型社会」の実現』という将来像のもと、4つの基本方針を掲げています。基本方針は以下のとおりです。

表13　第9次埼玉県廃棄物処理基本計画における基本方針

| 県、市町村、県民及び事業者などの全てのステークホルダーのパートナーシップによる「持続可能で環境にやさしい循環型社会」の実現 |  |
| --- | --- |
| 基本方針1 | - 廃棄物をリサイクルし、資源の循環的利用を推進する。 |
| 基本方針2 | - 廃棄物を適正処理し、環境への負荷を低減する。 |
| 基本方針3 | - 災害発生時において、災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理を確保する体制及び廃棄物処理施設を中心とした施設のレジリエンスを高める。 |
| 基本方針4 | - 将来直面する少子高齢化や人口減少においても持続可能な廃棄物の適正処理体制を維持する。 |

また、この計画における一般廃棄物の数値目標は以下のとおりです。

表14　第9次埼玉県廃棄物処理基本計画における数値目標

|  | 実績値 平成30年度 （2018年度） | 目標値 令和7年度 （2025年度） |
| --- | --- | --- |
| 1人1日あたりの家庭系ごみ排出量 | 524g/人・日 | 440g/人・日 |
| 事業系ごみ排出量 | 535千t | 451千t |
| 1人1日あたりの最終処分量 | 34g/人・日 | 28g/人・日 |
| 再生利用率 | 23.9% | 33.6% |

朝日環境センター焼却棟の現状と課題

朝日環境センター焼却棟の現状と課題について以下のとおり整理します。

川口市一般廃棄物処理施設整備基本計画（平成25年度策定）の進捗状況

平成25年度策定計画の方針

表15　平成25年度策定計画の方針と達成状況

| 達成状況 | 方針 |
| --- | --- |
| ◎ | - 戸塚環境センター内と朝日環境センター内での2施設体制を継続します。 |
| △ | - 戸塚環境センターの新焼却施設が竣工した後、朝日環境センター焼却棟の延命化工事を実施します。 |
| △ | - 朝日環境センター焼却棟の整備にあたっては、新焼却施設の施設規模と均衡を図るとともに、工場内の作業スペースを確保しつつ維持管理性の向上を図るため、焼却炉の構成を3炉から2炉に変更するものとします。 |

凡例　◎：概ね達成できている　○：一部実施できている　△：課題がある、今後予定する

平成25年度策定計画の評価

川口市内で、2施設での処理体制は保たれていますが、朝日環境センター焼却棟における不具合や故障などの問題により、一般ごみ搬入量の調整が必要となる場合があります。

朝日環境センター焼却棟の施設の状況と検討が必要な事項

施設の状況

朝日環境センター焼却棟は、平成14年（2002年）11月に竣工し、令和5年（2023年）11月時点で、稼働開始から21年が経過します。

環境保全の性能及び施設から排出されるスラグの質は良好であり、ごみ処理への影響は見られません。しかし、施設の点検、補修及び修繕を増やしているにも関わらず、運転停止につながる不具合等が頻発している状況です。施設の年間焼却処理量については、計画時の設計値である約112,900 t/年（420 t/日×365日×0.767×0.96）に対して、過去5年間の平均値は約91,500 t/年と8割程度の処理率で推移しています。各設備の状況については、以下のとおりです。

表16　朝日環境センター焼却棟の年間焼却処理量

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 平均 | 計画時の 設計値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |  |  |
| 実績(t/年) | 94,317 | 88,989 | 90,591 | 92,277 | 91,426 | 91,520 | 112,878 |
| 処理率 | 84% | 79% | 80% | 82% | 81% | 81% | 100％ |

土木建築設備（主に建築物）

建物全体にクラックが確認できます。現時点で、鉄筋腐食による錆汁や膨張によるコンクリートの爆裂には至っていませんが、今後も長期的かつ安全に使用を続けるためには、外壁の補修や防水部の目地の更新が必要です。

| 西側外壁 クラック、塗装のチョーキング発生 | 東側ランプウェイ クラック、錆、一部爆裂の発生 |
| --- | --- |

図 16　土木建築設備の状況（主に建築物）（抜粋）（令和3年3月精密機能検査報告書より引用）

受入供給設備

ごみ投入プッシャ、他所灰コンベヤを中心に腐食損傷が顕著です。また、ケーシングの損傷等による穴あきにより、ごみが漏洩している箇所も散見されます。安定的に処理をするためには、簡易補修による応急措置のみでなく、根本的な整備が必要です。

| Ａ系ごみ投入プッシャ 穴あき部よりごみの漏洩 | No.3-2他所灰コンベヤ ケーシング腐食損傷 |
| --- | --- |

図 17　受入供給設備の状況（主に建築物）（抜粋）（令和3年3月精密機能検査報告書より引用）

燃焼溶融設備、燃焼ガス冷却設備、排ガス処理設備

定期的な修繕が実施されていますが、溶融炉特有の高温による耐火物の劣化やクリンカによる閉塞、水管等の損耗が顕著です。また、中間受槽、給じん装置、給じん供給フィーダの腐食損傷等により劣化が顕著であり、長時間の連続運転が困難な状況にあります。廃熱ボイラの劣化、煙道の腐食発生もあり、補修が必要です。

| Ａ系燃焼溶融炉 耐火物脱落、アンカー露出 | Ｂ系給じん装置 ケーシング腐食損傷 |
| --- | --- |

図 18-1　燃焼溶融設備の状況（抜粋）（令和3年3月精密機能検査報告書より引用）

| Ｃ系給じん供給フィーダ ボルト欠落 | Ａ系No.1スラグコンベヤ 腐食損傷補修部からの液漏れ跡 |
| --- | --- |

図 18-2　燃焼溶融設備の状況（抜粋）（令和3年3月精密機能検査報告書より引用）

| Ａ系ボイラ灰排出弁 シュート部腐食損傷 | Ｂ系煙道 湿式有害ガス除去装置周りの伸縮継ぎ手部腐食 |
| --- | --- |

図19　燃焼ガス冷却設備、排ガス処理設備の状況（抜粋）（令和3年3月精密機能検査報告書より引用）

電気設備

現場制御盤、現場操作盤を中心に劣化が進行しています。基本的に電気設備の耐用年数は20年程度であり、供用開始から21年経過している朝日環境センター焼却棟においては、全体的な更新等の見直しが必要です。また、電気設備については、供給不足による影響に加え、生産終了により同種の部品を継続的に確保することが困難となる、潜在的な施設停止リスクにも注意する必要があります。

| 灰固化装置制御盤 インバータ エラー表示、粉じん過多による経年劣化 | Ｂ系ボイラ出口O2計盤 O2計への配管部 配管固定ナット外れ、粉じん固着 |
| --- | --- |

図20　電気設備の状況（抜粋）（令和3年3月精密機能検査報告書より引用）

【燃焼ガス冷却設備】

・主に廃熱ボイラの耐火物の劣化が顕著。ボイラ灰排出弁も腐食が進行しており補修が必要。

【受入供給設備】

・ごみ投入プッシャ、他所灰コンベヤを中心に腐食損傷が顕著。ケーシングの損傷による穴あきにより、ごみが漏洩。

【その他】

・煙道、煙突の発錆や腐食があり、通風設備の補修が必要。

・現場制御盤、現場操作盤を中心に電気設備の劣化が進行。

【燃焼溶融設備】

・スラグコンベヤも腐食がみられ、補修が必要。

図21　朝日環境センター焼却棟の設備における劣化が顕著な箇所

朝日環境センター焼却棟の課題

安定的なごみ処理

朝日環境センター焼却棟の年間稼働日数は、計画時の設計値を年間280日としているのに対して、定期点検整備の延伸や不具合等に伴う長期停止期間の頻発などの影響により、近年は年間250日未満となっています。このため、近年の年間焼却処理量は計画時の8割程度で推移しており、老朽化の進行状況によっては、今後さらに年間焼却処理量が低下し、市内で発生する一般ごみの処理に影響が出るおそれがあります。

他所灰の処理

朝日環境センター焼却棟では、戸塚環境センター西棟で発生した主灰を他所灰として溶融処理してスラグ化し、路盤材等の土木資材としてリサイクルしています。この他所灰の処理設備は、ケーシング等の腐食や穴あき等による損傷が著しく、整備に長期間を要します。他所灰の処理設備の不具合や故障により、朝日環境センター焼却棟における戸塚環境センター西棟の主灰の受入れが不能となった場合は、戸塚環境センター西棟を稼働停止せざる得ないことも想定されます。

【通常時】

【朝日環境センター焼却棟停止時】

図22　朝日環境センター焼却棟における他所灰処理停止のイメージ図

今後の整備費

朝日環境センター焼却棟の令和元年（2019年）度のごみ処理量1tに対する整備費は18,144円/tでした。朝日環境センター焼却棟では、長寿命化総合計画に基づき、令和9年（2027年）度まで大規模補修工事を実施する予定であり、今後も高額な整備費が必要になることが見込まれています。長寿命化総合計画に定めている朝日環境センター焼却棟の今後の整備費を表17に示します。

なお、朝日環境センター焼却棟の今後の整備費は、単年度当たり約15～20億円、ごみ処理量1t当たり年平均で約19,300円になります。一方で、他自治体焼却施設の運営委託費（長期包括委託費）のごみ処理量1t当たり年平均は約10,200円となっています。炉型式や運営形態が異なるものの、他自治体焼却施設の運営委託費に整備費以外の用役費や人件費等の費用も含まれていることを勘案すると、朝日環境センター焼却棟の整備費は他自治体焼却施設と比べても高額であると考えられます。

表17　朝日環境センター焼却棟の今後の整備費（想定額）

| (千円：税抜） | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | R4 | R5 | R6 |
| ①整備補修費 | 1,546,459 | 1,551,572 | 1,554,043 |
| ②大規模補修工事費 | 373,600 | 424,300 | 237,600 |
| ③合計 | 1,920,059 | 1,975,872 | 1,791,643 |
| ごみt当たりの整備費(円/t) | 20,980 | 21,590 | 19,577 |
| (千円：税抜） | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | R7 | R8 | R9 | R10 |
| ①整備補修費 | 1,554,137 | 1,551,806 | 1,547,392 | 1,540,936 |
| ②大規模補修工事費 | 103,400 | 238,700 | 117,860 | 0 |
| ③合計 | 1,657,537 | 1,790,506 | 1,665,252 | 1,540,936 |
| ごみt当たりの整備費(円/t) | 18,111 | 19,564 | 18,196 | 16,837 |

※1 ①整備補修費及び②大規模補修工事費は、令和2年度朝日環境センター長寿命化総合計画から引用した金額である。

※2 ごみt当たりの整備費は、③合計を平成31年度から令和3年度までの平均処理量91,520(t/年)で除した金額であり、

ごみｔ当たりの整備費の令和4年度から令和10年度までの平均額は19,265円/t （≒ 19,300円/t）である。

表18　他自治体焼却施設の運営委託費

|  | 平均 |
| --- | --- |
| ごみt当たりの運営委託費（円/t） | 10,165（≒10,200） |

【参考】他自治体焼却施設の委託年数、金額等（100t/日以上）

| 施設 | 方式 | 規模 (t/日) | 委託 年数 (年) | 委託金額 (千円：税抜) | 年間金額 (千円：税抜) | 年間処理量 (t/年) | ごみt 当たり 委託費(円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ａ | ストーカ | 240 | 15 | 5,236,000 | 349,067 | 64,512 | 5,411 |
| Ｂ | ストーカ | 170 | 20.5 | 8,038,952 | 392,144 | 45,696 | 8,582 |
| Ｃ | 流動床 ガス化 | 150 | 20.5 | 9,963,000 | 486,000 | 40,320 | 12,054 |
| Ｄ | ストーカ | 115 | 20 | 6,553,343 | 327,667 | 30,912 | 10,600 |
| Ｅ | ストーカ | 110 | 20 | 8,024,400 | 401,220 | 29,568 | 13,569 |
| Ｆ | ストーカ | 339 | 15 | 10,600,000 | 706,667 | 91,123 | 7,755 |
| Ｇ | ストーカ | 160 | 20 | 10,490,000 | 524,500 | 43,008 | 12,195 |
| Ｈ | ストーカ | 270 | 17 | 13,950,000 | 820,588 | 72,576 | 11,307 |
| Ｉ | ストーカ | 228 | 20 | 15,572,000 | 778,600 | 61,286 | 12,704 |
| Ｊ | ストーカ | 110 | 19.5 | 6,289,000 | 322,513 | 29,568 | 10,907 |
| Ｋ | ストーカ | 220 | 20.5 | 13,932,000 | 679,610 | 59,136 | 11,492 |
| Ｌ | ストーカ | 150 | 20 | 6,822,820 | 341,141 | 40,320 | 8,461 |
| Ｍ | ストーカ | 160 | 20 | 7,753,000 | 387,650 | 43,008 | 9,013 |
| Ｎ | ストーカ +灰溶融 | 110 | 20 | 7,900,000 | 395,000 | 29,568 | 13,359 |
| Ｏ | ストーカ | 200 | 20 | 9,485,000 | 474,250 | 53,760 | 8,822 |
| Ｐ | 流動床 焼却 | 160 | 20.5 | 10,231,000 | 499,073 | 43,008 | 11,604 |
| Ｑ | ストーカ | 140 | 20 | 7,344,000 | 367,200 | 37,632 | 9,758 |
| Ｒ | ストーカ | 120 | 20.1 | 6,960,000 | 346,556 | 32,256 | 10,744 |
| Ｓ | ストーカ | 120 | 20 | 7,200,000 | 360,000 | 32,256 | 11,161 |
| Ｔ | ストーカ | 508 | 20 | 17,231,594 | 861,580 | 136,550 | 6,310 |
| Ｕ | ストーカ | 300 | 22 | 13,600,000 | 618,182 | 80,640 | 7,666 |
|  |  |  |  |  |  | 平均 | 10,165 |

災害への対応

ごみ処理施設は災害発生時における復旧活動展開の基盤となる施設であり、災害に対する強靭性が求められます。朝日環境センター焼却棟は現行の耐震基準を満たしており、震災に対する強靭性に問題はありません。しかし、電気室が１階に位置しているため、河川氾濫等の大規模な浸水害に対しては課題があります。

プラスチック資源循環の促進

本市では、プラスチック製容器包装の分別収集・再商品化を行っているものの、それ以外のプラスチック使用製品廃棄物は一般ごみとして収集し、朝日環境センター焼却棟及び戸塚環境センター西棟にて焼却処理しています。今後は、プラスチック資源循環の促進に関する国の方針を踏まえ、本市に適したプラスチック使用製品廃棄物の分別収集・再商品化の方法について検討する必要があります。

新たな再整備方式を検討する必要性

平成25年度策定計画では、朝日環境センター焼却棟の再整備方式として延命化工事が予定されていました。しかし、老朽化等により朝日環境センター焼却棟の不具合や故障が発生していることに加え、昨今の物価高騰や焼却施設に対する社会的要請の変遷などの影響も受け、延命化工事費用が高額となる可能性が想定されたため、以下の例のような別の再整備方式を検討する必要が生じました。

- （１）延命化工事を実施する。（主要なプラント設備を補修又は更新）

- （以下、「延命化」といいます。）

- （２）リニューアル工事を実施する。（建物は残したまま、プラント設備を全て更新）

- （以下、「リニューアル」といいます。）

- （３）朝日環境センターの敷地内で建替える。（建物及びプラント設備を全て更新）

- （以下、「新設」といいます。）

- （４）朝日環境センター焼却棟の現在の維持管理を継続する。

- （以下、「維持管理継続」といいます。）

- （５）新用地を確保し、新たに焼却施設を別敷地で建設する。

- （以下、「新設（別敷地）」といいます。）

各案方式の詳細については、第4章　第1節　に示すものとし、これらについて検討を進めるための基本条件等を次章に整理します。

ごみ処理技術等の動向調査及び処理方式

一般ごみの処理に関する技術動向

一般ごみの処理方式については、大きく分けて熱処理方式による処理方式と、原燃料化方式による処理方式があります。各処理方式の概要等について整理します。

図23　熱処理方式及び原燃料化方式の処理方式

焼却方式（ストーカ式）

原理

可動する火格子上でごみを撹拌及び移動させながら、火格子下部から空気を送入してごみを燃焼させます。燃焼装置は、燃焼に先立ちごみの十分な乾燥を行う乾燥帯、乾燥したごみを燃焼する燃焼帯、焼却灰中の未燃分の完全燃焼を行う後燃焼帯から構成されます。型式によってはこのような明確な区分を設けずに、同様な効果（乾燥、燃焼及び後燃焼）を得ている場合もあります。なお、本方式は小型炉から大型炉まであらゆる炉に用いられており、国内での導入実績が最も多い処理方式です。

図24　ストーカ方式の模式図

2000年以降の竣工実績

国内におけるストーカ式の2000年以降の竣工実績を以下に示します。

図25　2000年以降のストーカ方式の竣工実績

焼却方式（流動床式）

原理

しゃく熱状態（750 ℃前後）にある流動媒体（けい砂）の撹拌と保有熱によって、ごみの乾燥、ガス化及び燃焼を短時間に行います。流動媒体は、燃焼室下部から空気を分散及び噴出することで沸騰状態の流動層を形成します。ごみは約200 mm以下に破砕された後、流動層に投入され、高温の砂と激しく混合されて乾留ガス化し燃焼します。不燃物は層底に沈み、炉底から砂とともに取り出され、砂は再び炉内に戻されます。ストーカ式に比べて含水率の高いものも容易に処理することができ、起動時間が短いことが特徴です。

図26　流動床式の模式図

2000年以降の竣工実績

国内における流動床式の2000年以降の竣工実績を以下に示します。

図27　2000年以降の流動床式の竣工実績

焼却方式＋灰溶融

原理

本方式は、前述した焼却方式と灰溶融方式を組み合わせた処理方式であり、焼却処理により発生した主灰や飛灰を約1,300℃の高温条件にて溶融処理し、ダイオキシン類の分解除去も同時に行い無害化を図ります。また、主灰や飛灰を溶融することによりガラス質のスラグに変え減容化も同時に図ります。さらに、生成する溶融スラグは資源化物として路盤材等に有効利用が可能です。

ダイオキシン類対策が求められるようになった後、採用が進みましたが、灰溶融に係るコスト及び生成するスラグの有効利用が困難な点等から、近年、採用実績は減少しています。

図28　焼却方式＋灰溶融の模式図（ストーカ式の場合）

2000年以降の竣工実績

国内における焼却方式＋灰溶融の2000年以降の竣工実績を以下に示します。

図29　2000年以降の焼却＋灰溶融式の竣工実績

ガス化溶融方式（シャフト式）

原理

製鉄所の高炉を応用した直接溶融方式であり、ガス化溶融炉本体でごみの熱分解、ガス化及び溶融を一気に行います。炉の上部からごみとコークス及び石灰石を供給し、下部から酸素濃度を上げた空気を吹き込むことで、炉の上部から順に乾燥、熱分解、燃焼、溶融されます。ごみの熱分解に伴って発生する可燃性ガスは炉上部から排出され独立した燃焼室で燃焼されます。ガス化した後の残さは炉下部において1,500 ℃以上の高温で完全に溶融され、溶融物はスラグとメタルとして回収できます。これらの溶融物を有効利用することで最終処分量を極小化することが可能です。

図30　ガス化溶融炉（シャフト式）の模式図

2000年以降の竣工実績

国内におけるガス化溶融炉（シャフト式）の2000年以降の竣工実績を以下に示します。

図31　2000年以降のガス化溶融炉（シャフト式）の竣工実績

ガス化溶融方式（流動床式）

原理

熱分解ガス化溶融方式であり、ごみの熱分解及びガス化と溶融を別の炉で行います。ごみは破砕された後流動床炉に供給され乾燥及び熱分解され、発生した熱分解ガスとチャー（炭状の未燃物）等は後段の溶融炉で低空気比燃焼が行われます。不燃物は炉下部から流動媒体とともに抜き出され、鉄及び非鉄等は回収し資源化されます。また、灰は溶融後に砂状のスラグとして回収されます。燃焼温度が1,300 ℃程度と高温なため、ダイオキシン類の生成抑制と熱回収率の向上が可能です。

図32　ガス化溶融炉（流動床式）の模式図

2000年以降の竣工実績

国内におけるガス化溶融炉（流動床式）の2000年以降の竣工実績を以下に示します。

図33　2000年以降のガス化溶融炉（流動床式）の竣工実績

ガス化溶融方式（キルン式）

原理

流動床式と同様に、ごみの熱分解及びガス化と溶融を別の炉で行う熱分解ガス化溶融方式です。ごみは破砕された後キルン炉（円筒状の横型炉）に供給され、間接的に加熱及び熱分解されます。発生した熱分解ガスとチャー（炭状の未燃物）等は後段の溶融炉で低空気比燃焼が行われます。不燃物は熱分解終了後にキルン下部からチャーと混ざった状態で排出され、ふるいで分離されます。また、灰は溶融後に砂状のスラグとして回収されます。燃焼温度が1,300 ℃程度と高温なため、ダイオキシン類の生成抑制と熱回収率の向上が可能です。

図34　ガス化溶融炉（キルン式）の模式図

2000年以降の竣工実績

国内におけるガス化溶融炉（キルン式）の2000年以降の竣工実績を以下に示します。

図35　2000年以降のガス化溶融炉（キルン式）の竣工実績

ガス化改質式

原理

廃棄物をガス化して得られた熱分解ガスを800℃以上に維持した上で、このガスに含まれる水蒸気もしくは新たに加えた水蒸気と酸素を含むガスによりタール（有機物の熱分解で生じる黒褐色の油状物）を分解します。また、高温反応炉から生じる改質ガスはダイオキシン類の発生抑制のために急冷されます。さらに、改質ガス中には塩化水素や硫化水素等の不純物を含んでいるため、これらの不純物を脱硫装置等で除去することにより、水素及び一酸化炭素を主体とした精製ガスに転換します。

精製ガスは残さの溶融や貯留することによりボイラやガスエンジンなどで発電することができます。なお、改質ガスから酸洗浄により分離された重金属類は、水処理の過程で金属水酸化物及び工業塩として回収され、資源として再生利用が可能です。

図36　ガス化改質式の模式図

2000年以降の竣工実績

国内におけるガス化改質式の2000年以降の竣工実績を以下に示します。

図37　2000年以降のガス化改質式の竣工実績

表19-1　熱処理方式のまとめ（その１）

|  | 模式図 | 概要 |
| --- | --- | --- |
| 焼却方式（ストーカ式） |  | 可動する火格子上でごみを撹拌・移動させながら、火格子下部から空気を送入してごみを燃焼させる。燃焼装置は、燃焼に先立ちごみの十分な乾燥を行う乾燥帯、乾燥したごみを燃焼する燃焼帯、焼却灰中の未燃分の完全燃焼を行う後燃焼帯から構成される。型式によってはこのような明確な区分を設けずに、同様な効果（乾燥、燃焼、後燃焼）を得ている場合もある。なお、本方式は小型炉から大型炉まであらゆる炉に用いられており、国内での導入実績が最も多い処理方式である。 |
| 焼却方式（流動床式） |  | しゃく熱状態（750 ℃前後）にある流動媒体（けい砂）の撹拌と保有熱によって、ごみの乾燥・ガス化・燃焼を短時間に行う。流動媒体は、燃焼室下部から空気を分散・噴出することで沸騰状態の流動層を形成する。ごみは約200 mm以下に破砕された後、流動層に投入され、高温の砂と激しく混合されて乾留ガス化し、燃焼する。不燃物は層底に沈み、炉底から砂とともに取り出され、砂は再び炉内に戻される。ストーカ式に比べて含水率の高いものも容易に処理することができ、起動時間が短いことが特徴である。 |
| 焼却方式＋灰溶融 |  | 本方式は、前述した焼却方式と灰溶融方式を組み合わせた処理方式であり、焼却処理により発生した焼却主灰や焼却飛灰を約1,300℃の高温条件にて溶融処理し、ダイオキシン類の分解除去も同時に行い無害化を図る。また、焼却主灰や焼却飛灰を溶融することによりガラス質のスラグに変え減容化も同時に図る。さらに、生成する溶融スラグは資源化物として路盤材等に有効利用が可能である。 ダイオキシン類対策が求められるようになった後、採用が進んだが、灰溶融に係るコスト及び生成するスラグの有効利用が困難な点等から、近年、採用実績は減少している。 |

表19-2　熱処理方式のまとめ（その２）

|  | 模式図 | 概要 |
| --- | --- | --- |
| ガス化溶融方式（シャフト式） |  | 製鉄所の高炉を応用した直接溶融方式であり、ガス化溶融炉本体でごみの熱分解・ガス化・溶融を一気に行う。炉の上部からごみとコークス・石灰石を供給し、下部から酸素濃度を上げた空気を吹き込むことで、炉の上部から順に乾燥・熱分解・燃焼・溶融される。ごみの熱分解に伴って発生する可燃性ガスは炉上部から排出され独立した燃焼室で燃焼される。ガス化した後の残さは炉下部において1500 ℃以上の高温で完全に溶融され、溶融物はスラグとメタルとして回収できる。これらの溶融固化物を有効利用することで最終処分量を極小化することが可能である。 |
| ガス化溶融方式（流動床式） |  | 熱分解ガス化溶融方式であり、ごみの熱分解・ガス化と溶融を別の炉で行う。ごみは破砕された後流動床炉に供給され乾燥・熱分解され、発生した熱分解ガスとチャー等は後段の旋回溶融炉で低空気比燃焼が行われる。不燃物は炉下部から流動媒体とともに抜き出され、鉄・非鉄等は資源化される。また、灰は溶融後に砂状のスラグとして回収される。燃焼温度が1300 ℃程度と高温なため、ダイオキシン類の生成抑制と熱回収率の向上が可能となる。 |
| ガス化溶融方式（キルン式） |  | 流動床式と同様に、ごみの熱分解・ガス化と溶融を別の炉で行う熱分解ガス化溶融方式である。ごみは破砕された後キルン炉（円筒状の横型炉）に供給され、間接的に加熱・熱分解される。発生した熱分解ガスとチャー等は後段の旋回溶融炉で低空気比燃焼が行われる。不燃物は熱分解終了後にキルン下部からチャーと混ざった状態で排出され、ふるいで分離される。また、灰は溶融後に砂状のスラグとして回収される。燃焼温度が1300 ℃程度と高温なため、ダイオキシン類の生成抑制と熱回収率の向上が可能となる。 |

炭化式

原理

ごみを炭化した後、炭化物として回収するとともに発生したガスを燃焼又は熱回収する施設を、ごみ炭化施設といいます。

炭化処理ではその方式の違いにより、炭化温度が400℃～500℃の低温炭化と500℃～1,000℃の高温炭化に区別されます。高温処理すると多少揮発成分が減少する傾向にあり、製造される炭化物の発熱量が低下する等性状に差異が生じるため、再利用先に合わせた運転条件の選定が必要です。

炭化物は、バイオマス燃料やコークス等の代替燃料としての利用や、吸着剤や融雪剤等の材料としての利用が可能であり、利用方法及び利用先における燃焼残さの処理方法を確立することが必要です。

図38　炭化式の模式図

2000年以降の竣工実績

国内における炭化施設の2000年以降の竣工実績を以下に示します。

図39　2000年以降の炭化式の竣工実績

固形燃料化式

原理

ごみ固形燃料化施設は、ごみを破砕、乾燥、選別、固形化し、有効利用が可能なごみ固形燃料(「RDF：Refuse Derived Fuel」)にする施設です。

処理方式は、破砕、選別、乾燥、成型及び冷却の方法あるいは組み合わせにより異なりますが、いずれを採用するかは処理対象物、製造RDFの用途、周辺環境条件、経済性等を考慮して決定します。

- 乾燥後に成型する場合

- 成型後に乾燥する場合

また、処理フローは、乾燥工程と成型工程の順序及び添加剤の有無と添加の位置により分けられます。

図40　固形燃料化の模式図

ごみ固形燃料施設は、ごみを処理する側面とごみを加工して燃料を製造する二つの側面があります。ごみ処理としては、製造されたRDFを適正に利用し、その際発生した燃焼残さを適正に処理してはじめてごみ処理が完了したことになります。

そのため、ごみ固形燃料化方式によるごみ処理を適正に実施するためには、利用先と緊密な調整を行った上でRDFの利用方法及び利用先における燃焼残さの処理方法を確立することが必要です。

2000年以降の竣工実績

国内における固形燃料化施設の2000年以降の竣工実績を以下に示します。

図41　2000年以降の固形燃料化施設の竣工実績

たい肥化式

原理

好気性雰囲気下で、微生物の力により生ごみ等の有機物を分解し、たい肥を生産します。たい肥化の反応は生物反応であり、ごみ焼却施設のような急激な燃焼反応とは異なり、時間をかけて発酵反応が行われます。

たい肥化施設では、製造たい肥の品質を高めるための選別（異物除去）工程が重要であり、発酵・熟成設備の前後に選別装置が設置されることが多く、発酵速度を上げるために、破砕工程が前処理設備に設置されます。破砕・選別工程は施設運営上から重要なものであり、収集方式により設置される機器の種類が異なるため、実情に合わせた計画をする必要があります。

製品たい肥とする場合は肥料取締法に従わなければならず、肥料取締法により規制された水銀、ひ素、カドミウムの重金属が規制値以下であることを確認しなければなりません。

図42　たい肥化の模式図

2000年以降の竣工実績

国内におけるたい肥化施設の2000年以降の竣工実績を以下に示します。

図43　2000年以降のたい肥化施設の竣工実績

ごみメタン化式

原理

メタン発酵とは、酸素のない環境のもと（嫌気性下）で嫌気性微生物の働きによって有機物を分解させ、メタンガスや二酸化炭素を発生させるものです。

ごみメタン化施設の分類には、メタン発酵層へ投入する固形分濃度の違いにより、湿式方式(固形物濃度を６%～10%(w/w)に調整した後、発酵槽へ投入する方式)と乾式方式(固形物濃度を25～40%(w/w)前後に調整した後、発酵槽へ投入する方式)、発酵温度の違いにより中温方式(35℃付近)と高温方式(55℃付近)に分類することができます。

また、メタン発酵が可能な厨芥類を主体とした分別収集を行う方式と、混合ごみを施設内で機械分別し、厨芥類と紙ごみを取り出す方式があります。それらを嫌気発酵させて発生するメタンガスを回収しエネルギー利用を行うとともに、発酵残さについては脱水処理し、脱水残さは焼却処理またはたい肥化利用されます。

表20　処理方式の比較表

|  | 湿式発酵 | 乾式発酵 |
| --- | --- | --- |
| 処理対象物 | - 固形分濃度 6～10% | - 固形分濃度 25～40% |
| 処理可能物の種類 | - 家畜糞 - 下水汚泥、し尿処理汚泥 - 生ごみ - 紙（一部の高温発酵法） | - 家畜糞 - 下水汚泥、し尿処理汚泥 - 生ごみ - 紙、植物(剪定枝類) |
| 施設概要 | - 高温環境(約55℃)で分解速度が高まるメタン菌を利用する方法(高温発酵)と中温環境(約35℃)で分解速度が高まるメタン菌を利用する方法（中温発酵）がある。 | - 水分濃度55～60%という低い濃度でも活動するメタン菌を利用する発酵方法で、高温環境(約55℃)で発酵を行う。 |
| メリット | - 機械などの駆動部が少なく省電力でメンテナンスコストが低い。 | - 紙などの固形物のバイオガス化が可能なため、ガス発生量が多い。 - 排水量が少なく、処理コストが小さい。 |
| デメリット | - 家庭ごみの中でガス化できるのが生ごみだけであり、ガス発生量が少ない。 - 高温発酵では、発酵温度を維持するための必要熱量が大きい。 - 排水量が多く、処理コストが大きい。 | - 駆動部が多く電力諸費が大きい。 - 発酵温度を維持するための必要熱量が大きい。(湿式の高温発酵も同様) - 発酵残さが多い。 |

図44　メタン化の模式図

2000年以降の竣工実績

国内におけるメタン化施設の2000年以降の竣工実績を以下に示します。

図45　2000年以降のメタン化施設の竣工実績

表21-1　原燃料化方式のまとめ（その１）

|  | 炭化式 |
| --- | --- |
| 模式図 |  |
| 概要 | ごみを炭化した後、炭化物として回収するとともに発生したガスを燃焼又は熱回収する施設を、ごみ炭化施設という。 炭化処理ではその方式の違いにより、炭化温度が400℃～500℃の低温炭化と500℃～1,000℃の高温炭化に区別される。高温処理すると多少揮発成分が減少する傾向にあり、製造される炭化物の発熱量が低下する等性状に差異が生じるため、再利用先に合わせた運転条件の選定が必要となる。 炭化物は、バイオマス燃料やコークス等の代替燃料としての利用や、吸着剤や融雪剤等の材料としての利用が可能であり、利用方法及び利用先における燃焼残さの処理方法を確立することが必要である。 |
|  | 固形燃料化式 |
| 模式図 |  |
| 概要 | ごみ固形燃料化施設は、ごみを破砕、乾燥、選別、固形化し、有効利用が可能なごみ固形燃料(「RDF：Refuse Derived Fuel」)にする施設である。 処理方式は、破砕、選別、乾燥、成型及び冷却の方法あるいは組み合わせにより異なるが、いずれを採用するかは処理対象物、製造RDFの用途、周辺環境条件、経済性等を考慮して決定する。 また、処理フローは、乾燥工程と成型工程の順序及び添加剤の有無と添加の位置により分けられる。 |

表21-2　原燃料化方式のまとめ（その２）

|  | たい肥化式 |
| --- | --- |
| 模式図 |  |
| 概要 | 好気性雰囲気下で、微生物の力により生ごみ等の有機物を分解し、たい肥を生産する。たい肥化の反応は生物反応であり、ごみ焼却施設のような急激な燃焼反応とは異なり、時間をかけて発酵反応が行われる。 たい肥化施設では、製造たい肥の品質を高めるための選別（異物除去）工程が重要であり、発酵・熟成設備の前後に選別装置が設置されることが多く、発酵速度を上げるために、破砕工程が前処理設備に設置される。破砕・選別工程は施設運営上から重要なものであり、収集方式により設置される機器の種類が異なるため、実情に合わせた計画をする必要がある。 製品たい肥とする場合は肥料取締法に従わなければならず、肥料取締法により規制された水銀、ひ素、カドミウムの重金属が規制値以下であることを確認しなければならない。 |
|  | ごみメタン化式 |
| 模式図 |  |
| 概要 | メタン発酵とは、酸素のない環境のもと（嫌気性下）で嫌気性微生物の働きによって有機物を分解させ、メタンガスや二酸化炭素を発生させるものである。 ごみメタン化施設の分類には、メタン発酵層へ投入する固形分濃度の違いにより、湿式方式(固形物濃度を６%～10%(w/w)に調整した後、発酵槽へ投入する方式)と乾式方式(固形物濃度を25～40%(w/w)前後に調整した後、発酵槽へ投入する方式)、発酵温度の違いにより中温方式(35℃付近)と高温方式(55℃付近)に分類することができる。 また、メタン発酵が可能な厨芥類を主体とした分別収集を行う方式と、混合ごみを施設内で機械分別し、厨芥類と紙ごみを取り出す方式がある。それらを嫌気発酵させて発生するメタンガスを回収しエネルギー利用を行うとともに、発酵残さについては脱水処理し、脱水残さは焼却処理またはたい肥化利用される。 |

表22-1　熱処理方式及び原燃料化方式の特徴（その１）

| 熱処理方式 |  | 導入実績 | 特徴 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃焼方式 | ストーカ式 | 240件 | - 小型炉から大型炉まであらゆる規模で用いられている。 - 一般の焼却対象ごみに加えて、不燃ごみの処理残さ、下水汚泥及びし尿汚泥等の混合処理が可能である。 - ごみからの熱エネルギーを回収し、有効利用することが可能であるが、小規模の場合は熱回収が困難な場合がある。 - 主灰と飛灰はそれぞれ外部にて資源化や埋立等の処理が必要となる。 |
|  | 流動床式 | 23件 |  |
| 焼却方式＋灰溶融 |  | 42件 | - 小型炉から大型炉まであらゆる規模で用いられている。 - 一般の焼却対象ごみに加えて、不燃ごみの処理残さ、下水汚泥及びし尿汚泥等の混合処理が可能である。 - ごみからの熱エネルギーを回収し、有効利用することが可能であるが、小規模の場合は熱回収が困難な場合がある。 - 主灰と飛灰を溶融処理することで無害化できる。 - 溶融処理によって主灰と飛灰をガラス質のスラグに変えることで減容化・資源化が可能であり、最終処分量の低減につながる。 - 生成するスラグの引き取り先の安定的な確保に懸念がある。 |
| ガス化溶融方式 | シャフト式 | 48件 | - 小型炉から大型炉まであらゆる規模で用いられている。 - 生活系ごみから、焼却灰や埋立掘り起こしごみなどの灰分の多い廃棄物に至るまで、多様なごみに対応できる。 - ごみからの熱エネルギーを回収し、有効利用することが可能であるが、小規模の場合は熱回収が困難な場合がある。 - 溶融処理によって主灰と飛灰をガラス質のスラグ（シャフト式はスラグ及びメタル）に変えることで減容化・資源化が可能であり、最終処分量の低減につながる。 - 生成するスラグの引き取り先の安定的な確保に懸念がある。 |
|  | 流動床式 | 40件 |  |
|  | キルン式 | 10件 |  |

表22-2　熱処理方式及び原燃料化方式の特徴（その２）

| 原燃料化方式 | 導入実績 | 特徴 |
| --- | --- | --- |
| 炭化式 | 2件 | - 導入事例における施設規模は30t/日以下であり小規模である。 - 一般の焼却対象ごみに加えて、不燃ごみの処理残さ、下水汚泥及びし尿汚泥等の混合処理が可能である。 - 炭化物は、バイオマス燃料やコークス等の代替燃料としての利用や、吸着剤や融雪剤等の材料としての利用が可能である。 - 利用方法及び利用先における燃焼残さの処理方法を確立する必要がある。 |
| 固形燃料化式 | 30件 | - 導入事例では最大300t/日まで対応可能である。 - 施設規模が小さく熱回収することが困難な自治体においても熱回収が可能である。 - ごみを固形燃料として有効利用することができる。 - RDFの利用方法及び利用先における燃焼残さの処理方法を確立する必要がある。 |
| たい肥化式 | 59件 | - 導入事例では最大で約100t/日まで対応可能である。 - 処理対象ごみは生ごみに限られる。 - 有機性の廃棄物から製造したたい肥を農地に還元することにより、資源の節約や二酸化炭素排出量の削減に寄与できる。 - 製造したたい肥の利用先を確保する必要がある。 |
| ごみメタン化式 | 33件 | - 導入事例におけるメタン発酵槽の規模は約50t/日である。 - メタン発酵施設に投入できるのは生ごみ、紙類、剪定枝、家畜排泄物、有機性汚泥等である。コンバインド方式の場合は焼却方式と同様のごみを処理可能である。 - 発生したバイオガスを天然ガスと同様に発電や都市ガスに利用できる。 - バイオガスの利用先を確保する必要がある。 |

表23　熱処理方式及び原燃料化方式のメリット及びデメリット

|  |  | 熱処理方式 |
| --- | --- | --- |
| メリット | 実績 | - 導入実績が豊富なため、競争性が働き安定稼働が可能である。 |
|  | 規模への対応性 | - 小型炉から大型炉まであらゆる規模で用いられているため、幅広い施設規模に対応可能である。 |
|  | 処理対象物 | - 幅広いごみが処理の対象となるため、災害廃棄物も含めた幅広いごみ質に対応可能である。 |
|  | エネルギー回収の可否 | - ごみからの熱エネルギーを回収し、有効利用することが可能である。 |
|  | 資源化・埋立 | - 溶融処理によって主灰と飛灰の減容化・資源化が可能であり、最終処分量の低減につながる。（焼却＋灰溶融方式及びガス化溶融方式） |
| デメリット | 実績 | － |
|  | 規模への対応性 | － |
|  | 処理対象物 | － |
|  | エネルギー回収の可否 | - 小規模施設においては高効率のエネルギー回収は困難である。 |
|  | 資源化・埋立 | - 主灰と飛灰はそれぞれ資源化や埋立等の処理が必要となる。（焼却方式） - 生成するスラグの引き取り先の安定的な確保に懸念がある。（焼却＋灰溶融方式及びガス化溶融方式） |
|  |  | 原燃料化方式 |
| メリット | 実績 | － |
|  | 規模への対応性 | － |
|  | 処理対象物 | － |
|  | エネルギー回収の可否 | - ごみからの熱エネルギーを回収し、有効利用することが可能である。（たい肥化式を除く） - 小規模施設においても熱回収が可能である。 |
|  | 資源化・埋立 | - ごみを様々な資源として活用できる。 |
| デメリット | 実績 | - 導入実績が少ないため、競争性が働き辛く安定稼働にも懸念がある。 |
|  | 規模への対応性 | - 小規模な施設が多いため、幅広い施設規模に対応することが困難である。 |
|  | 処理対象物 | - 処理方式によって処理対象物が限定される場合がある。 |
|  | エネルギー回収の可否 | - 処理方式によってはエネルギーが回収できない。（たい肥化式） |
|  | 資源化・埋立 | - 生成物（RDF等）の利用先を確保する必要がある。 - 固形燃料（炭化物及びRDF）として利用する場合には、利用先における残さの処理方法を確立する必要がある。 |

まとめ

表22及び表23にて整理したとおり、熱処理方式は導入実績が豊富で競争性が働き安定稼働が可能であること、原燃料化方式が主に小規模施設において優位性が高いことに対して、朝日環境センター焼却棟に必要な将来の施設規模が289t/日と大規模であること（第3章　第4節　で詳述）などから、熱処理方式及び原燃料化方式の特徴、メリット及びデメリットを総合的に勘案すると、朝日環境センター焼却棟で採用する一般ごみの処理方式として、熱処理方式の方が望ましいと言えます。

焼却残さの資源化に関する技術動向

ごみを焼却処理することに伴い発生する主灰（焼却灰）、飛灰（ばいじん）等の焼却残さの資源化方法には、セメント原料化、溶融、焼成及び山元還元があります。

図46　焼却残さの資源化方法と処理対象物

セメント原料化

概要

セメント原料化は、一般の土木・建築工事等のあらゆる用途のコンクリートに使用される普通ポルトランドセメントの原料として、焼却施設からの主灰及び飛灰を使用する技術です。セメント原料として利用可能な理由として、セメントと焼却残さの化学組成（SiO2、Al2O3、CaO等）が類似していることから、代替原料として利用可能である点が挙げられます。

セメント原料化の前処理として、主灰については異物除去、飛灰には塩素除去が必要です。セメントに含まれる焼却残さの割合は、製造工程への影響を考慮して製造されるクリンカ（セメント中間生成物）の約1～3%です。

また、セメント原料化と似た技術としてエコセメント化があります。エコセメントは日本工業規格(JIS)により、製品1ｔにつき焼却残さ等の廃棄物を乾燥ベースで50%以上用いて製造しなければならないことが規定されています。現在、国内で稼働中のエコセメント化施設は、東京たま広域資源循環組合が有するエコセメント化施設のみです。

原理

セメント原料化の原理を以下に示します。

表24　セメント原料化の原理

| 項目 | 原理 |
| --- | --- |
| 主灰処理 | - 主灰に含まれる金属や異物を、大塊除去装置、磁力選別機、篩装置などを用いて除去する。 |
| 飛灰処理 | - 飛灰に含まれる塩素を水洗により脱塩する。なお、飛灰中のダイオキシン類は、セメント製造プロセスの高温焼成工程（1,450℃）で安全に分解処理される。 |
| 塩素バイパス技術 | - セメント製造プロセスから塩素を取り除く技術。セメント（最終製品）中の塩素が過剰とならないように、原燃料中の塩素量を管理し、セメント製造プロセスから塩素を抽気しバイパスするシステムである。 |

図47　セメント原料化のフロー図

メリットとデメリット

セメント原料化のメリットとデメリットは以下のとおりです。

表25　セメント原料化のメリットとデメリット

| メリット | - セメント製品は一般土木資材であり、既存の流通ルートでの販路が確保できる。 |
| --- | --- |
| デメリット | - 焼却残さの受入れを行っているセメント工場があることが前提になる。 - 焼却残さの受入量は、セメント原料中の3％程度が上限となる。 |

事例

セメント原料化の事例は以下のとおりです。

・太平洋セメント㈱（熊谷工場、藤原工場、大分工場）

・山口エコテック㈱（宇部興産宇部工場、トクヤマ徳山製造所）

・住友大阪セメント㈱（赤穂工場）　等

出典：「民間施設を活用したごみ焼却灰のリサイクルに関する調査研究報告書（その２）（平成22年4月）」

（財団法人クリーンジャパンセンター）

溶融

概要

溶融は1,200 ℃以上の高温条件下で焼却残さ中の有機物を燃焼及びガス化させ、無機物を溶融してスラグ及びメタルを回収する技術です。溶融スラグは、JISに規定されたコンクリート用スラグ骨材（コンクリート二次製品等の骨材：JIS A 5031）と道路用スラグ骨材（アスファルト混合物用骨材、路盤材等：JIS A 5032）の他に、盛土材や埋戻材等に利用されます。

スラグの製造工程における冷却方法は大きく分けて(i)水冷、(ii)徐冷、(iii)空冷の３方式に分けられます。民間の灰溶融施設においては(ii)徐冷または(iii)空冷が採用されることが多く、時間をかけて冷却することで結晶化を促進し、強度が高く用途の幅が広い特徴がありますが、冷却場所の確保や冷却管理が必要です。一方、一般廃棄物処理施設における溶融スラグの冷却方法は主に(i)水冷方式が採用され、溶融スラグを水中に直接投入することにより急冷固化させます。粒度が小さく、ひび割れが多い特徴がありますが、(ii)徐冷または(iii)空冷と比べて必要面積が小さく、製造工程の管理が容易です。

原理

溶融の原理を以下に示します。

表26　溶融の原理（コークスベッド式溶融炉、徐冷方式の場合）

| 工程 | 原理 |
| --- | --- |
| ① 受入 | - 搬入された焼却残さを攪拌混合し、溶融原料成分を均一化させる。 |
| ② 選別乾燥 | - 搬入された焼却残さから磁力選別及び篩により溶融不適物を除去し、その後乾燥させる。 |
| ③ 成型 | - 効率よく溶融するため粘結材を使用し、溶融原料形状の均一化を図る目的で、卵型に固形化（ブリケット）する。 |
| ④ 混合調整 | - 溶融原料のブリケット、燃料のコークス、副資材の石灰石等を必要な割合で混合し、溶融炉に定量供給する。 |
| ⑤ 溶融 | - 供給されたブリケットをコークスベッド上部で乾燥・予熱し、高温帯で溶融させる。液化した溶融物は滴下し、炉外に連続出滓する。 |
| ⑥ 徐冷 | - 出滓された溶融物は、鉄製の型枠（モールド）に連続的に投入され、モールド内で溶融スラグと溶融メタルに分離させる。空冷で時間をかけて冷却することで、溶融メタルは底に、上部に結晶化された溶融スラグが生成される。 |
| ⑦ 破砕 | - 生成した溶融スラグ及びメタルを破砕し、それぞれの製品として回収する。 |

図48　溶融のフロー図

メリットとデメリット

溶融のメリットとデメリットは以下のとおりです。

表27　溶融のメリットとデメリット

| メリット | - 一般廃棄物処理施設から発生するスラグと比べて、冷却方式の違いから汎用性の高いスラグを生成可能である。 - 高温で処理するため、無害化処理についての安心感がある。 |
| --- | --- |
| デメリット | - 設備投資及び高温処理のため燃料コストがかかり、処理料金が割高となる。 - 飛灰の搬入が制限される場合がある。 |

事例

溶融の事例は以下のとおりです。

・メルテック㈱（茨城県）

・メルテックいわき㈱（福島県）

・中部リサイクル㈱（愛知県）

・大平洋金属㈱（青森県）

・中央電気工業㈱（茨城県）

焼成

概要

焼成は、焼却残さを溶融よりも低い温度（1,000℃～1,100℃）で焼成（固体粉末の集合体を融点よりも低い温度で加熱すると、粉末が固まって緻密な物体になる現象）することで、重金属類を揮散させ、ダイオキシン類を分解し、土木資材（人工砂等）を製造します。人工砂は、国土交通省のNETIS(新技術情報提供システム)への登録や公的機関での認証を受けています。

原理

焼成の原理を以下に示します。

(i)焼却残さに不溶化剤を約10％混合し、ロータリーキルン内で1,000℃～1,100℃で焼成します。

(ii)焼成工程において重金属類を選択的にガス側（二次燃焼室）に揮散させ、中和、吸着、集じんを行います。また、ダイオキシン類を分解します。

(iii)焼成後の焼成物を冷却後粉砕し、水、セメント、安定剤を加えて造粒し、人工砂を製造します。

図49　焼成のフロー図

メリットとデメリット

焼成のメリットとデメリットは以下のとおりです。

表28　焼成のメリットとデメリット

| メリット | - 溶融に比べて必要エネルギーが安く安価である。 - CO２排出量も溶融に比べて低減できる。 - 製造する資材（人工砂）は、用途範囲が広く、市場性があるとされている。 |
| --- | --- |
| デメリット | - 処理業者が少ない。 - 焼成技術の認知度が低く、処理・リサイクルの安全性についても認知度が低い。 |

事例

焼成の事例は以下のとおりです。

・ツネイシカムテック埼玉㈱（埼玉県）

・三重中央開発㈱（三重県）

山元還元

概要

山元還元は、焼却残さの溶融処理によって発生する溶融飛灰から、非鉄金属を回収し再利用する技術です。回収した重金属成分は、精錬所へリサイクル原料として販売されます。

原理

山元還元の原理は以下のとおりです。

表29　山元還元の原理

| 工程 | 原理 |
| --- | --- |
| ① 塩類の除去 | - 溶融飛灰を水の入った抽出槽に投入し、水に溶けやすいアルカリ塩類を洗浄し、フィルタープレスにて脱水ろ過する。 |
| ② 金属の回収1 （酸抽出） | - 脱水した残さを、塩酸を用いて一定のpHで酸抽出処理を行い、残さ中に含まれている亜鉛・鉛・銅などの金属成分を抽出する。 - このろ液をpH調整し、遠心分離機・フィルタープレス等の分離・回収工程を経て金属成分を回収する。（精錬所へ販売） |
| ③ 炭素分の除去 （流動床炉における焙焼） | - 酸抽出後の残さは、シリカ・アルミナ・炭素等を主成分としているが、0.数％程度の金属成分が残留している。 - この残さを流動床炉にて高温で炭素分を燃焼させ、製鉄ダスト類と混焼（焙焼）する。 |
| ④ 金属の回収2 （塩化揮発ペレット法） | - 焙焼後、塩化剤・鉄鉱石等を加え、製鉄用高炉ペレット原料として成分調整を行い造粒する。これを、ロータリーキルンにて塩化揮発焼成（1,250℃）して高炉用ペレットを製造する。併せて、亜鉛・鉛・銅を揮発させガス回収する。 |

図50　山元還元のフロー図

メリットとデメリット

山元還元のメリットとデメリットは以下のとおりです。

表30　山元還元のメリットとデメリット

| メリット | - 金属類含有量の多いものほど受入れられやすい。 - 塩濃度の高い溶融飛灰であっても、確実に処理できる。 |
| --- | --- |
| デメリット | - 金属類含有量の少ない主灰・飛灰については、精錬の効率が悪いため、不適である。 - 受入先が遠方である場合もあり、出来るだけ濃縮して搬送することが望ましい。 |

事例

山元還元の事例は以下のとおりです。

・三池精練株式会社（福岡県）

・三菱マテリアル（香川県）

ごみ処理施設の事業方式

ごみ処理施設の事業方式について以下のとおり整理します。

ごみ処理施設の事業方式の種類及び概要

ごみ処理施設の事業方式は、従来方式と言われる、公共が起債や交付金等により自ら資金調達し、施設の設計・建設を民間事業者に一括発注し、維持管理・運営を自ら行う公設公営（ＤＢ）方式の他、公共が自ら資金調達し、施設の設計・建設、維持管理・運営を包括的に民間事業者に委託する公設民営（ＤＢＯ等）方式、民間事業者が自ら資金調達を行い、施設の設計・建設、維持管理・運営を行う民設民営（ＰＦＩ）方式があります。

各事業方式の概要及び市、民間の役割を表31に整理します。

表31　各事業方式の概要及び市、民間の役割

| 事業 手法 | 事業方式 | 概 要 | 土地購入 ／所有 | 運営期間の所有権 | 資金調達 | 設計業務の発注元 | 建設業務の発注元 | 施設運営実施主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公設公営 | Ｄ Ｂ | 市が自ら資金調達のうえ、設計・建設を民間事業者に一括発注し、維持管理・運営は市が実施する方式。 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 |
| 公設民営 | Ｄ Ｂ ＋ Ｏ | 市が自ら資金調達のうえ、設計・建設を民間事業者に一括発注し、維持管理・運営は別途民間事業者に委託する方式。 維持管理・運営は複数年度の委託。 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 民 |
|  | Ｄ Ｂ Ｏ ※1 | 市が自ら資金調達し、設計・建設、維持管理・運営を民間事業者に請負・委託で一括発注する方式。 設計・建設は設計建設事業者、維持管理・運営はＳＰＣ※5が実施。 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 民 |
|  | Ｄ Ｂ Ｍ | 市が自ら資金調達し、設計・建設、維持管理までを民間事業者に請負・委託で発注し、運転管理を市が実施する方式。 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 民 （メンテのみ） |
|  | Ｄ Ｂ Ｍ ＋ Ｏ | 市が自ら資金調達し、設計・建設、維持管理までを民間事業者に請負・委託で発注し、運転管理を別発注する方式。 | 市 | 市 | 市 | 市 | 市 | 民 （メンテのみ） |
| 民設民営(ＰＦＩ手法) | Ｂ Ｔ Ｏ ※2 | 民間事業者が自ら資金調達のうえ、設計・建設し、施設完成直後に市に所有権を移転し、民間事業者が維持管理・運営を行う方式。 ＳＰＣ※5が一括して業務を実施。 | 市 | 市 | 民 | 民 | 民 | 民 |
|  | Ｂ Ｏ Ｔ ※3 | 民間事業者が自ら資金調達のうえ、設計・建設、維持管理・運営を行い、事業終了後に市に所有権を移転する方式。 ＳＰＣ※5が一括して業務を実施。 | 市 | 民 | 民 | 民 | 民 | 民 |
|  | Ｂ Ｏ Ｏ ※4 | 民間事業者が自ら資金調達のうえ、設計・建設、維持管理・運営を行い、事業終了時点で民間事業者が施設を解体・撤去する等の事業方式。 ＳＰＣ※5が一括して業務を実施。 | 市 or 民 | 民 | 民 | 民 | 民 | 民 |

※1 Ｄ：Design（設計）、Ｂ：Build（建設）、Ｏ：Operate（維持管理・運営）の略。

※2 Ｂ：Build（建設）、Ｔ：Transfer（移転）、Ｏ：Operate（維持管理・運営）の略。

※3 Ｂ：Build（建設）、Ｏ：Operate（維持管理・運営）、Ｔ：Transfer（移転）の略。

※4 Ｂ：Build（建設）、Ｏ：Own（所有）、Ｏ：Operateの略。

※5 Special Purpose Companyの略。特別目的会社。ある特別の事業を行うために設立された事業会社のこと。ＰＦＩでは、市募提案する共同企業体（コンソーシアム）が、新会社であるＳＰＣを設立して、建設から管理運営にあたることが多い。

※6 表の太枠は、市が民間事業者へ一括して発注する範囲を表す。

各事業方式の概要

公設公営方式（従来方式）：ＤＢ方式

市が主体となり、起債や交付金等の活用により、施設整備に必要な費用を自ら資金調達した上で、設計・建設業務を民間事業者に一括発注し、維持管理・運営を市が実施する方式です。運営は、直営または短期間の委託が一般的で、施設は市が所有します。

表32　ＤＢ方式の概要

| 方式 | 公設公営方式 |
| --- | --- |
| 概要 | 設計・建設工事 市 設計・建設企業 設計建設工事請負契約 ごみ処理施設 施設の所有、管理、維持管理・運営（直営または委託） |
| メリット | - 公共が資金調達から設計・建設及び維持管理・運営の事業主体となるため住民からの信頼性が高い。 |
| 留意点 | - 財政支出が平準化されず、費用の低減が難しい。 |

公設民営方式

ＤＢ＋Ｏ方式（長期包括委託方式）

施設整備については従来方式と同様に、市が起債や交付金等により、施設整備に必要な費用を自ら資金調達し、設計・建設業務については設計・建設企業に発注する方式です。従来方式と異なり、維持管理・運営業務等については、単年度または10～20年程度の長期包括委託により民間事業者に発注するものです。

表33　ＤＢ＋Ｏ方式の概要

| 方式 | ＤＢ＋Ｏ方式 |
| --- | --- |
| 概要 | ・基本契約 ・運営維持管理委託契約 維持管理・運営 市 設計・建設企業 ごみ処理施設 施設の所有、管理 設計建設工事請負契約 ＳＰＣ 維持管理・運営企業 出資・配当 設計・建設工事 |
| メリット | - 従来方式に比べ、維持管理・運営費の低減が見込まれる。 - 既に施設が竣工している場合や、施設の稼働開始時期などの制約により、ＤＢＯ方式等の選定が困難な場合に適用可能性が高い。 |
| 留意点 | - ＤＢＯ方式に比べると費用が高くなる可能性がある。 |

ＤＢＯ方式

市が起債や交付金等により、施設整備に必要な費用を自ら資金調達し、市が所有権を有したまま、施設の設計・建設から維持管理・運営に至る業務において必要となる全ての業務について、15～20年程度の期間、包括的に民間事業者に委託する方式です。

基本契約において、設計・建設、維持管理・運営を一括で発注する方式です。

表34　ＤＢＯ方式の概要

| 方式 | ＤＢＯ方式 |
| --- | --- |
| 概要 | ・基本契約 ・運営維持管理委託契約 ・設計建設工事請負契約 市 設計・建設企業 ごみ処理施設 施設の所有、管理 ＳＰＣ 維持管理・運営企業 出資・配当 出資・配当 設計・建設、維持管理・運営 |
| メリット | - 設計・建設と維持管理・運営を事業者（ＳＰＣ）に一括発注するため、設計・建設と維持管理・運営が一元化され、リスク分担が曖昧になる課題が解消される。 - 維持管理・運営費について、財政支出の平準化が可能になるとともに、財政負担が小さくなる可能性がある。 |
| 留意点 | - 維持管理・運営期間中の制度及び施策変更等への対応は、契約変更が伴う。 |

ＤＢＭ方式、ＤＢＭ＋Ｏ方式

市が起債や交付金等により、施設整備に必要な費用を自ら資金調達し、設計・建設、維持管理までを民間事業者に請負・委託で発注し、運営は直営または委託で実施する方式です。

表35　ＤＢＭ方式、ＤＢＭ＋Ｏ方式の概要

| 方式 | ＤＢＭ方式、ＤＢＭ＋Ｏ方式 |
| --- | --- |
| 概要 | 設計・建設企業 維持管理企業 ・基本契約 ・維持管理委託契約 ・設計建設工事請負契約 市 ごみ処理施設 施設の所有、管理、運営（直営または委託） 設計・建設、維持管理 |
| メリット | - 市が主導で運営を行うため、ごみ処理施設の運営に関する技術伝承が可能である。 - 維持管理費について財政支出の平準化が可能になる。 |
| 留意点 | - 運営と維持管理が別となるため、責任の分界点が曖昧となる。 |

民設民営方式（ＰＦＩ方式）：ＢＴＯ方式、ＢＯＴ方式、ＢＯＯ方式

民間事業者が独自に資金を調達し、施設の設計・建設、維持管理・運営を行い、公共サービスの対価の支払いにより利益を含めた投資資金を回収する方式です。

施設の所有形態から、ＢＴＯ方式、ＢＯＴ方式、ＢＯＯ方式に分類されます。

表36　民設民営方式（ＰＦＩ方式）の概要

| 方式 | ＰＦＩ方式 |
| --- | --- |
| 概要 | 事業契約 市 設計・建設企業 ごみ処理施設 施設の所有権：ＢＴＯ⇒市が所有 ＢＯＴ⇒ＳＰＣが所有し事業終了後に市に譲渡 ＢＯＯ⇒ＳＰＣが所有し事業終了後も譲渡しない ＳＰＣ 維持管理・運営企業 出資・配当 請負・委託契約 出資・配当 請負・委託契約 設計・建設及び維持管理・運営 金融機関 融資・返済契約 |
| メリット | - 市は資金調達が不要となり、また、ライフサイクルを通じて事業者に責任とリスクが移転されるため、理念上では公共民間連携の中では安価での事業実施が期待できる。 - 民間は設計・建設、維持管理・運営業務を一括して受託することが出来る。 - 金融機関が財務モニタリングの機能を担うことから、安定した財務運営が可能になる。 |
| 留意点 | - 公共と民間のリスク分担について、契約で明確にする必要がある。 - リスク分担について、民間へのリスクを要求しすぎると応募事業者がいなくなる可能性がある。 |

ＢＴＯ方式

民間事業者が資金調達、設計・建設を行い、建設した直後に建物の所有権を市に移転し、その後、契約に基づき民間事業者が維持管理・運営を行う方式です。

ＢＯＴ方式

民間事業者が資金調達、設計・建設及び維持管理・運営を行い、契約期間終了後に建物の所有権を市に移転する方式です。

施設の運営期間中の所有権は民間事業者となることから、固定資産税等の負担が生じます。

ＢＯＯ方式

民間事業者が資金調達、設計・建設及び維持管理・運営を行い、契約期間終了後も民間事業者が施設の所有を継続し、契約の継続または別途定める契約により、施設を解体・撤去し、更地返還等する方式です。

施設の運営期間中の所有権は民間事業者となることから、固定資産税等の負担が生じます。

民設民営方式：ＢＬＴ方式（Build Lease Transfer）（リース方式）

民間事業者が資金調達、設計・建設及び維持管理・運営を行い、リース契約により、施設を市に一定期間リースする方式です。市は、事業期間にわたってリース料を分割で支払います。

リース方式はＰＦＩ方式と異なり、ＰＦＩ法に準拠しないことが特徴です。

処理システムの検討

計画ごみ量の設定

現状のごみ処理フロー

本市の現状のごみ処理フローを図51に示します。朝日環境センター焼却棟の処理対象物は、一般ごみ及びリサイクルプラザのリサイクル残さです。

なお、朝日環境センター焼却棟の再整備において採用する処理方式によっては、鳩ヶ谷衛生センター粗大ごみ分別場から発生する焼却対象ごみも処理対象物となる可能性があります。

朝日環境センター

焼却棟

一般ごみ

戸塚環境センター

西棟

破砕可燃物

戸塚環境センター

粗大ごみ処理施設

粗大ごみ

破砕対象ごみ

鳩ヶ谷衛生センター

粗大ごみ分別場

焼却対象ごみ

破砕金属

資源物

リサイクル残さ※

リサイクルプラザ

資源化施設

※ リサイクル残さの一部を戸塚環境センター西棟に搬出している。

図51　川口市のごみ処理フロー

焼却処理量の実績整理

朝日環境センター焼却棟及び戸塚環境センター西棟で処理される焼却ごみの実績を表37に示します。

表37　川口市における各施設の焼却処理量

|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H25 | H26 | H27 | H28 |  |
| 焼却処理量 |  | 157,511 | 154,655 | 154,211 | 152,693 |  |
|  | 戸塚環境センター西棟 | 63,007 | 53,933 | 57,670 | 56,450 |  |
|  | 朝日環境センター焼却棟 | 94,504 | 100,722 | 96,541 | 96,243 |  |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
| 焼却処理量 |  | 151,512 | 151,693 | 153,344 | 150,985 | 148,731 |
|  | 戸塚環境センター西棟 | 57,195 | 62,704 | 62,753 | 58,708 | 59,059 |
|  | 朝日環境センター焼却棟 | 94,317 | 88,989 | 90,591 | 92,277 | 89,672 |

※ 各年度の焼却処理量は広域化等受託処理分を除く。

焼却処理量の将来推計の見直し

将来の朝日環境センター焼却棟に必要な施設規模については、「川口市一般廃棄物処理基本計画」（以下、「ごみ処理基本計画」といいます。）に示される、将来の焼却処理量の将来予測値を基に算出する方法があります。この方法で留意すべき事項として、同計画では、将来の焼却処理量の将来予測値として、「現在の減量施策を継続した場合のごみ排出量」に基づく推計値と「目標を達成した場合のごみ排出量」に基づく推計値が示されています。後者の推計値を基に必要な施設規模を設定した場合、減量化等の施策の効果が想定を下回った場合、将来の施設規模が不足し、市内の廃棄物の処理に支障をきたすおそれがあります。そこで、前者の推計値を見直し、施設規模を設定します。

具体的には、川口市の最新実績である令和3年（2021年）度の焼却処理量の実績値と推計値の差分を令和4年（2022年）度以降全ての推計値に見込みます。（最新実績の値と推計値の差分を直線補完した値を用いる。）

また、ごみ処理基本計画では、令和12年（2030年）度以降の推計値が算定されていないため、令和12年（2030年）度以降の推計値については、令和11年（2029年）度と同じ量で推移するものとします。焼却処理量推計値の見直しのイメージを図52及び図53に示します。また、見直した焼却処理量の推計値を表38に示します。

図52　焼却処理量の見直しイメージ図①

図53　焼却処理量の見直しイメージ図②

なお、焼却処理量の内訳は、令和3年度の実績で按分し、令和4年度以降も同じ割合となるように計算しました。ただし、「広域化等受託処理」に関しては必ずしも受入れが想定される量ではないため、将来の焼却量から省いて計算しました。

表38　川口市における将来の焼却処理量の推計値

|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 焼却処理量 |  | 148,731 | 148,560 | 148,712 | 148,305 | 148,039 |
|  | 一般ごみ | 140,995 | 140,833 | 140,977 | 140,592 | 140,339 |
|  | 焼却対象ごみ | 1,305 | 1,304 | 1,305 | 1,302 | 1,299 |
|  | リサイクル残さ | 1,977 | 1,975 | 1,977 | 1,971 | 1,968 |
|  | 破砕可燃物 | 4,453 | 4,448 | 4,452 | 4,440 | 4,432 |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030～ |
|  |  | R8 | R9 | R10 | R11 | R12～ |
| 焼却処理量 |  | 147,790 | 147,858 | 147,352 | 147,150 | 147,150 |
|  | 一般ごみ | 140,103 | 140,168 | 139,688 | 139,497 | 139,497 |
|  | 焼却対象ごみ | 1,297 | 1,298 | 1,293 | 1,292 | 1,292 |
|  | リサイクル残さ | 1,965 | 1,965 | 1,959 | 1,956 | 1,956 |
|  | 破砕可燃物 | 4,425 | 4,427 | 4,412 | 4,406 | 4,406 |

※ 端数処理の関係で合計値が合わない場合がある。

※ 広域化等受託処理分を除く。

朝日環境センター焼却棟の想定施設規模の算定

焼却処理施設の算定式は以下に示すとおりです。

施設規模（t/日）＝計画年間日平均処理量÷実稼働率÷調整稼働率

・計画年間日平均処理量：計画目標年次の年間処理量(t/年)÷年間日数（日）

・実稼働率：0.767（=280日÷365日）

・年間稼働日数：280日（=365日-85日）

・年間停止日数：85日

＝補修整備期間（30日）＋補修点検期間（30日=15日×2回）

＋全停止期間（7日）＋起動に用する日数（9日＝3日×3回）

＋停止に要する日数（9日＝3日×3回）

・調整稼働率：0.96（故障の修理、やむを得ない一時停止等のため、処理能力が低下する　ことを考慮した係数）

※ 算出式に用いられる係数等については整備計画及び「ごみ処理施設整備の計画・設計要領　2017改訂版（社団法人全国都市清掃会議）」（以下、「設計要領」という。）を参考している。

表38で求められた焼却処理量の推計値を上記の算出式に反映し、戸塚環境センター新焼却施設が竣工する令和11年（2029年）度以降に、川口市内の焼却施設に必要とされる施設規模は548 t/日（＝147,150 t/年÷365日÷0.767÷0.96）でした。ここで戸塚環境センター新焼却施設の平時の処理能力が259 t/日であることを考慮すると、令和11年（2029年）度以降で朝日環境センター焼却棟に必要な施設規模は289 t/日です。

これに、戸塚環境センター新焼却施設と同様に施設規模に対して10％の災害ごみ処理に必要となる施設規模を見込むと、令和11年（2029年）度以降で朝日環境センター焼却棟に必要な施設規模は318 t/日と想定されます。

表39　朝日環境センター焼却棟に必要な施設規模

| 項目 |  | 量 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 焼却処理量 |  | 147,150 t/年 (77,683 t/年) | 令和11年（2029年）度以降における推計値 (うち、朝日環境センター焼却棟で処理する想定量) |
|  | 一般ごみ | 139,497 t/年 (75,727 t/年) | 令和3年度の実績より按分にて計算 (うち、朝日環境センター焼却棟で処理する想定量) |
|  | 焼却対象ごみ | 1,292 t/年 (0 t/年) | 〃 |
|  | リサイクル残さ | 1,956 t/年 (1,956 t/年) | 〃 |
|  | 破砕可燃物 | 4,406 t/年 (0 t/年) | 〃 |
| 川口市全体で必要な施設規模 |  | 548 t/日 | 147,150 t/年÷365日÷0.767÷0.96 |
| 戸塚環境センター新焼却施設の施設規模 |  | 259 t/日 (285 t/日) | 戸塚環境センター施設整備基本計画より （災害廃棄物分を考慮） |
| 朝日環境センター焼却棟に必要な施設規模 |  | 289 t/日 | 548 t/日－259 t/日 |
| 災害廃棄物分考慮 |  | 318 t/日 | 289 t/日×1.1（施設規模の10%） 災害廃棄物年間想定量：7,768 t/年 |

計画ごみ質の設定

計画ごみ質における実績範囲

朝日環境センター焼却棟における計画ごみ質は、過去5年分の（H29～R3）実績を基に設定します。

実績の整理

川口市全体及び朝日環境センター焼却棟の過去5ヶ年分のごみ質分析結果は表40に示すとおりです。

表40　川口市及び朝日環境センター焼却棟のごみ質分析結果

|  |  |  | H29 |  | H30 |  | R1 |  | R2 |  | R3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 川口市 | 朝日 | 川口市 | 朝日 | 川口市 | 朝日 | 川口市 | 朝日 | 川口市 | 朝日 |
| 物理的組成 湿 | 紙類 | % | 42.2 | 41.0 | 39.1 | 35.5 | 40.1 | 40.4 | 38.3 | 39.6 | 37.6 | 37.8 |
|  | プラスチック類 | % | 21.4 | 24.0 | 22.4 | 24.6 | 21.5 | 22.2 | 18.8 | 21.5 | 19.8 | 24.6 |
|  | 繊維類 | % | 4.6 | 3.1 | 6.8 | 7.3 | 6.3 | 5.1 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.6 |
|  | 木・竹・わら類 | % | 6.9 | 5.3 | 8.5 | 9.1 | 7.0 | 6.4 | 10.3 | 10.2 | 14.2 | 12.0 |
|  | ゴム・皮革類 | % | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
|  | 厨芥類・貝類・卵殻類 | % | 20.7 | 20.9 | 20.2 | 19.3 | 22.8 | 22.5 | 21.2 | 17.0 | 16.5 | 13.0 |
|  | 金属類 | % | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.2 |
|  | ガラス・陶器・土砂雑物類 | % | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.2 |
|  | その他 | % | 2.3 | 3.8 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 1.4 |
| 物理的組成 乾 | 紙類 | % | 46.6 | 45.0 | 44.9 | 39.4 | 46.0 | 45.5 | 42.8 | 42.4 | 42.0 | 42.0 |
|  | プラスチック類 | % | 27.1 | 29.7 | 26.7 | 29.9 | 27.2 | 28.2 | 23.5 | 26.0 | 23.7 | 28.1 |
|  | 繊維類 | % | 5.8 | 4.1 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 7.2 | 10.6 | 11.1 | 11.4 | 11.2 |
|  | 木・竹・わら類 | % | 5.9 | 5.4 | 6.9 | 7.5 | 5.5 | 5.0 | 8.7 | 7.8 | 11.3 | 8.1 |
|  | ゴム・皮革類 | % | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
|  | 厨芥類・貝類・卵殻類 | % | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 9.7 | 9.2 | 10.2 | 8.6 | 7.1 | 5.3 |
|  | 金属類 | % | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 1.8 |
|  | ガラス・陶器・土砂雑物類 | % | 1.5 | 1.3 | 2.0 | 2.8 | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.8 |
|  | その他 | % | 1.9 | 3.0 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.4 |
| 化学的組成 | 総水分 | % | 41.3 | 41.1 | 38.6 | 40.7 | 40.5 | 39.9 | 41.2 | 39.0 | 41.2 | 38.4 |
|  | 総固形物 | % | 58.7 | 58.9 | 61.5 | 59.3 | 59.5 | 60.1 | 58.9 | 61.0 | 58.8 | 61.6 |
|  | 可燃分 | % | 52.1 | 52.3 | 54.7 | 52.4 | 53.3 | 53.1 | 52.7 | 55.1 | 52.5 | 54.5 |
|  | 灰分 | % | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 6.2 | 7.0 | 6.1 | 5.9 | 6.4 | 7.2 |
|  | 高位発熱量 | kcal/kg | 3,040 | 3,175 | 3,250 | 3,208 | 3,216 | 3,258 | 3,018 | 3,191 | 2,826 | 3,003 |
|  | 低位発熱量 | kcal/kg | 2,570 | 2,703 | 2,761 | 2,721 | 2,729 | 2,767 | 2,537 | 2,705 | 2,345 | 2,525 |
| 単位容積重量 |  | kg/m3 | 157 | 160 | 152 | 160 | 131 | 129 | 127 | 136 | 118 | 118 |

ごみ質の設定方法の整理、設定結果

低位発熱量の設定

整理した実績を基に、低位発熱量を設計要領に示される手法により設定します。

設計要領によると、低位発熱量はピット内ごみ等の分析データが十分にあれば、出現頻度が正規分布に従うと仮定し、90%の信頼区間の両端をもって、上限値を高質ごみ、下限値を低質ごみと設定することが示されています。

図54　低位発熱量の分布（設計要領より引用）

ある施設の5ヶ年分の低位発熱量の平均値をa、分散値をb2とした場合、90%の信頼区間とした場合の基準ごみ、高質ごみ、低質ごみは以下のとおりです。

高質ごみ：a+1.645b

基準ごみ：a

低質ごみ：a-1.645b

なお、データの総数がn個あり、aを平均値、aiを個々の数値としたとき、分散値b2は以下のとおり算出されます。

b2=1nn=1n(ai-a)2

朝日環境センター焼却棟の過去5ヶ年分の実績から得られた低位発熱量の正規分布図を図55に示します。平均値aは11,228 kJ/kgであり、90%の信頼区間下限値及び上限値はそれぞれ、8,499 kJ/kg、13,957 kJ/kgです。

図55　朝日環境センター焼却棟における過去5ヶ年の低位発熱量の分布

表41　正規分布図上の数値

| 項目 | 数値 |
| --- | --- |
| 平均値 | 11,228 kJ/kg |
| 標準偏差 | 1,659 |
| 90%信頼区間上限値(X2) | 13,957 kJ/kg |
| 90%信頼区間下限値(X1) | 8,499 kJ/kg |
| X2/X1 | 1.64 |

ここで、X1：X2の比が1：2.0～2.5の範囲内にある場合は、X1を低質ごみ、X2を高質ごみとして採用しますが、今回のX2/X1 = 1.64のように範囲外にある場合は、補正を行うことに加え、経済設計の観点から低質ごみ：高質ごみの比を1：2.0～2.5になるように設定します。

ごみ質分析結果及び計測制御システム（ＤＣＳ）による運転データの整理

朝日環境センター焼却棟では、各月のごみ質分析の他に、計測制御システム（ＤＣＳ）にて運転データを管理しています。過去3年間のＤＣＳデータ及び過去5年間の低位発熱量測定結果を表42に整理します。

表42　ＤＣＳデータ及びごみ質分析結果の比較

| 低位発熱量（kJ/kg） | ＤＣＳデータ | ごみ質分析結果 |
| --- | --- | --- |
| 平均値 | 9,598 | 11,228 |
| 最大値 | 9,939 | 14,853 |
| 最小値 | 9,009 | 7,029 |
| 標準偏差 | 181 | 1,659 |
| データ数 | 92 | 58 |

ＤＣＳデータに比べ、ごみ質分析結果は値が大きい傾向が確認されました。ごみ質分析結果はボンブ熱量計にて計測していること、都市ごみ基準で問題がないと考えられることから、ごみ質分析結果を用いたごみ質の設定の信頼性が高いといえます。

朝日環境センター焼却棟の設計ごみ質（低位発熱量）

設計ごみ質の実績の最小値を低質ごみ、実績の最大値を高質ごみとした場合、低質ごみを下回ってしまった場合は助燃バーナ等で対処が可能ですが、高質ごみを上回ってしまった場合は焼却量を減じることでしか対処できずリスクが大きくなります。このことから、実績値の最小値を低質ごみと設定し、高質ごみは過去5ヶ年の低位発熱量が2.1＜最大値/最小値＜2.2であることから、低質ごみの2.2倍となるように設定しました。

以上より朝日環境センター焼却棟の設計ごみ質（低位発熱量）は次に示すとおりです。

表43　朝日環境センター焼却棟の設計ごみ質（低位発熱量）

|  | 低位発熱量 |  | 単位体積重量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kJ/kg | kcal/kg | kg/m3 |
| 高質ごみ | 15,400 | 3,700 | 96 |
| 基準ごみ | 11,200 | 2,700 | 141 |
| 低質ごみ | 7,000 | 1,700 | 186 |

三成分（水分、灰分、可燃分）の設定

設計要領より、水分および可燃分は、低位発熱量と高い相関を示すことが知られています。水分は低位発熱量が低いほど割合が高い傾向にあり、可燃分は低位発熱量が高いほど割合が高い傾向にあります。

朝日環境センター焼却棟のごみ質分析結果より水分と低位発熱量の相関および可燃分と低位発熱量の相関を一次関数の近似式にて算出し、近似式を基に各ごみ質の水分、可燃分を算出します。以下に相関結果を示します。

図56、図57より、水分及び可燃分と低位発熱量の相関結果から、決定係数Ｒ2はそれぞれ、0.22、0.32であり、それぞれ相関係数の絶対値｜Ｒ｜は、0.47、0.57でした。相関係数の絶対値が0.4～0.7の範囲にある場合、「やや相関関係がある」と判断できるため、それぞれが低位発熱量と相関があることが改めて確認されました。

図56　水分と低位発熱量の相関

図57　可燃分と低位発熱量の相関

また、設計要領より、低位発熱量Hlと三成分（可燃分B、水分W）の関係式は、

Hl=αB-25W　（α：可燃分の平均低位発熱量を100で除した値）

と示されていることから、以下に示す基準ごみ質を式に代入することにより、αが算出されます。

表44　基準ごみ質及びα

| 低位発熱量 |  | 単位体積重量 | 水分 | 可燃分 | 灰分 | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kJ/kg | kcal/kg | kg/m3 | ％ | ％ | ％ | - |
| 11,200 | 2,700 | 140.8 | 39.8 | 53.4 | 6.8 | 228.37 |

次に、灰分をどのごみ質においても、基準ごみ質時と同じとした場合、B + W + （灰分）=100（％）であることから、Hl=αB-25Wを各ごみ質に代入することにより、水分および可燃分が求まり、計画ごみ質を設定することができます。

灰分をAとすると、水分Wは

W =｛（100 - A）α - Hl｝÷（α+25）

以上より、三成分を含む朝日環境センター焼却棟の計画ごみ質は以下のとおりです。

表45　朝日環境センター焼却棟の計画ごみ質

|  | 低位発熱量 |  | 単位体積重量 | 水分 | 可燃分 | 灰分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kJ/kg | kcal/kg | kg/m3 | ％ | ％ | ％ |
| 高質ごみ | 15,400 | 3,700 | 96 | 23 | 70 | 7 |
| 基準ごみ | 11,200 | 2,700 | 141 | 40 | 53 | 7 |
| 低質ごみ | 7,000 | 1,700 | 186 | 56 | 37 | 7 |

プラスチック使用製品廃棄物の回収を見込んだ場合のごみ質

設定方法の整理

プラスチック資源循環戦略に基づき、プラスチック使用製品廃棄物も資源物として回収することとなった場合、ごみの組成が変化する可能性があります。その場合の計画ごみ質を整理します。

表40に整理した朝日環境センター焼却棟のごみ組成より、令和12年（2030年）度における計画ごみ質を直近5年間の平均値とした場合、プラスチック類の割合は23.4%（湿）です。

朝日環境センター焼却棟の平時の1日当たりの焼却処理量289 t/日のうちのプラスチック類の焼却処理量は最大で約67.6 t/日（289 t/日×23.4%）です。このうち、汚れが少なく資源回収可能なプラスチック類は、1割程度であることが想定されます。よって、資源回収可能なプラスチック使用製品廃棄物の量を約7 t/日（67.6 t/日×10%）と設定します。

表46　朝日環境センター焼却棟におけるプラスチック類回収量の想定

| 項目 | 数量 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 朝日環境センター焼却棟の施設規模（平時） | 289 t/日 | 表39より |
| プラスチック類割合（湿） | 23.4% | 表40より |
| プラスチック類量 | 67.6 t/日 | 289 t/日×23.4% |
| 回収想定率 | 10% | 設定値 |
| 回収想定量 | 7 t/日 | 67.6 t/日×10% |

設計要領より、プラスチック類の低位発熱量（28,908 kJ/kg）と三成分（水分：15.98%、可燃分：81.98%、灰分：2.04%）を引用し、回収するプラスチック使用製品廃棄物及びその他の可燃ごみで低位発熱量、三成分を加重平均することにより、プラスチック使用製品廃棄物の回収を考慮したごみ質を設定します。

表47　朝日環境センター焼却棟における想定処理量

| 施設名称 | 全体 | 回収する プラスチック類量 | その他の一般ごみ |
| --- | --- | --- | --- |
| 朝日環境センター 焼却棟 | 289 t/日 | 7 t/日 | 282 t/日 |

【プラスチック使用製品廃棄物の回収想定量1割の設定理由】

（参考：プラスチックを取り巻く国内外の状況（環境省）、2020年プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分の状況（一般社団法人プラスチック循環利用協会））

「プラスチックを取り巻く国内外の状況」より、平成29年度に7都市で行った、プラスチック使用製品廃棄物の回収モデル事業では、プラスチック類の回収量が48.6 t/月（容器包装のみ。）から、65.5 t/月（プラスチック使用製品廃棄物の回収含む。）に増加しました。（16.9 t/月の増加）

また、「2020年プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分の状況」に示されるプラスチックのマテリアルフロー図より、国内の一般廃棄物としてのプラスチック廃棄物（約410万t）のうち、74%（約304万t）が焼却処理（熱利用、発電等の有効利用含む）されており、23%（約95万t）が再利用されています。先ほどのモデル事業においても、国と同様のプラスチックの処理動向があると仮定し、リサイクル量23%をモデル事業の結果の48.6 t/月と仮定した場合、焼却処理量の約74%は155.5 t/月（48.6÷23%×74%）と算出されます。

以上より、プラスチック使用製品廃棄物の回収前後で回収されたプラスチック類は16.9 t/月であるから、155.5 t/月から138.6 t/月（155.5 – 16.9）に変化する見込みがあると考えられます。これは焼却されていたプラスチック類の約10.9％が資源として回収されたといえます。

プラスチック使用製品廃棄物の回収を実際に市の施策として施行した場合、同程度の効果が得られるとし1割と設定しました。

合計：約410万t

焼却処理：約304万t(74%)

資源回収：約95万t(23%)

埋立：約12万t(3%)

図58　日本国内のプラスチック廃棄物の処理状況

回収実施前

回収実施後

資源回収：48.6 t(23%)

焼却処理：155.4 t(74%)

焼却処理：138.6 t

（約10.9%減少）

資源回収：65.5 t

資源移行：16.9 t

図59　プラスチック使用製品廃棄物の回収前後のごみ量イメージ図

加重平均による低位発熱量と三成分の算出

ごみの組成の変化を考慮したごみ質の設定には、組成分析中の各ごみ種が持ち合わせている値の違いを、対応する重みをつけて平均できる加重平均を用います。あるごみ種ＡとＢの低位発熱量の加重平均を求める場合、算出方法は以下の表48のとおりです。三成分においても、Ａ2及びＢ2を三成分の値に置き換えることで同様に算出可能です。

表48　あるごみの低位発熱量の加重平均値

| Ａ | Ｂ | ＡのHl | ＢのHl | 加重平均値 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kg | kg | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg |
| ａ1 | ｂ1 | Ａ2 | Ｂ2 | (ａ1×Ａ2+ｂ1×Ｂ2)÷(ａ1+ｂ1) |

表48に示される算出式を参考に基準ごみ質を、(3)と同様の方法で高質ごみ質及び低質ごみを設定した場合、プラスチック使用製品廃棄物の回収を考慮したごみ質は表49に示すとおりです。

表49　プラスチック使用製品廃棄物の回収を考慮した基準ごみ質

|  | 低位発熱量 |  | 水分 | 可燃分 | 灰分 | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kJ/kg | kcal/kg | % | % | % |  |
| 高質ごみ | 14,900 | 3,600 | 24 | 68 | 7 | - |
| 基準ごみ | 10,800 | 2,600 | 41 | 52 | 7 | 227.40 |
| 低質ごみ | 6,800 | 1,600 | 57 | 36 | 7 | - |

設定ごみ質について

低位発熱量については、過去のデータより出現率が高いのは、10,000kJ/㎏から12,000 kJ/㎏の間と考えられ、統計的な平均としては11,200kJ/㎏でした。

図 60 低位発熱量の分布図（実績ベース）

次にプラスチック使用製品廃棄物の回収を考慮した場合、低質ごみの低位発熱量は6,800 kJ/㎏にまで下がると試算されました。その一方で、回収の効果が想定よりも得られない場合は、現状で確認されている水準の高質ごみにも対応できるようにしておく必要があります。

以上を踏まえ、高質ごみの低位発熱量は、プラスチック使用製品廃棄物の回収を考慮しない場合、表45の15,400kJ/㎏とします。また、低質ごみの低位発熱量は、プラスチック使用製品廃棄物の回収が実施された場合の影響を考慮し、表49の6,800 kJ/kgとします。これら及び図60に示す分布図を考慮し、基準ごみの低位発熱量は11,100 kJ/kgに補正します。

表50　採用するごみ質について

|  | 低位発熱量 |  | 水分 | 可燃分 | 灰分 | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kJ/kg | kcal/kg | % | % | % |  |
| 高質ごみ | 15,400 | 3,700 | 24 | 69 | 7 | - |
| 基準ごみ | 11,100 | 2,700 | 41 | 52 | 7 | 233.17 |
| 低質ごみ | 6,800 | 1,600 | 57 | 36 | 7 | - |

また、本数値の算出に用いた値を表51に示します。

表51　プラスチック使用製品廃棄物の回収を見込んだごみ質算出に用いた値

| 項目 | 量 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 回収考慮前の朝日環境センター 焼却棟の焼却対象の三成分 | 水分：40% 可燃分：53% 灰分：7% | 表45より |
| プラスチック類の三成分 | 水分：15.98% 可燃分：81.98% 灰分：2.04% | 設計要領より引用 |
| 回収考慮前の朝日環境センター 焼却棟の低位発熱量 | 11,200 kJ/kg | 表45より |
| プラスチック類の低位発熱量 | 28,908 kJ/kg | 設計要領より引用 |
| プラスチック類の回収想定量 | 7 t/日 | 表46より |
| その他の焼却対象量 | 282 t/日 | 表47より |
| α | 233.17 | Hl=αB-25Wより算出 Hl：11,100 Ｂ：52 Ｗ：41 |

災害廃棄物の処理

朝日環境センター焼却棟の再整備を計画するにあたり、国の循環型社会形成推進交付金制度等の活用が見込まれますが、この交付要件として国土強靭化に必要な設備を設けることが求められています。

災害廃棄物の処理

災害廃棄物は、選別を徹底し、資源化を推進することにより処理・処分量を削減し、適正に処理します。また、被災していない家庭や避難所等から発生する一般ごみ、粗大ごみ、資源物等は、極力平常時と同様の収集運搬体制を維持することを基本にしますが、災害規模に応じて弾力的に運用し、処理を行います。

朝日環境センター焼却棟の再整備にあたり、発災時に処理が想定される災害廃棄物量を「川口市災害廃棄物処理計画」（平成27年3月）（以下、「災害廃棄物処理計画」といいます。）より整理します。災害廃棄物処理計画では、地域防災計画に基づき、被害想定である震度5強～震度6強の地震が発生した場合、焼却処理対象の災害廃棄物量は146,000 t発生することが示されています。災害廃棄物処理計画に基づき、この災害廃棄物を3年間で処理するとした場合、1日あたり133 tの災害廃棄物を処理する必要があります。ここで、戸塚環境センター新焼却施設において、災害廃棄物を処理するための余力は27 t/日あります。

朝日環境センター焼却棟では、1日あたり最大で106 t/日の災害廃棄物を処理することが想定されますが、朝日環境センター焼却棟の再整備にあたっては、想定される災害廃棄物を一定量処理することが可能な余力を平時の処理量の10%程度分で確保し、それでも発災時に市内で処理が困難な場合は、災害廃棄物処理計画に基づき、一時保管場所などに仮設の処理施設を設置し、施設規模の補完を検討するほか、他自治体または民間事業者に処理協力を要請することで、発生した災害廃棄物を適正に処理する体制を構築する必要があります。

表52　必要な施設規模（3年間で処理した場合）

| 想定される 災害廃棄物量 | 1日当たりの 処理量 | 戸塚環境センター新焼却施設で処理可能な量 | 朝日環境センター焼却棟 で必要とする処理量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 146,000 t | 133 t/日 | 27 t/日 | 106 t/日 |

災害対策

朝日環境センターの敷地における想定被害として、地震及び河川の氾濫に伴う浸水が考えられます。それぞれにおいて、被害の想定と対策について以下のとおり整理します。

地震

地震被害

「川口市防災ハンドブック」（令和3年5月）に示される、地震ハザードマップによると、朝日環境センターにおける最大震度は6弱となっており、建築構造物の損傷、プラント設備の故障などの被害が想定されます。また、地盤の液状化現象の懸念もあります。

朝日環境センター

図61　朝日環境センターにおける震度想定

地震対策

大規模災害として想定される地震の後において、ごみ処理施設はインフラ施設としての機能を確保する必要があります。

朝日環境センター焼却棟の再整備方式（延命化・リニューアル・新設）によって異なりますが、朝日環境センター焼却棟の耐震構造については、延命化及びリニューアルの場合は、「廃棄物処理施設の基幹的設備改良マニュアル」（環境省　令和3年4月改訂）に基づき、また、新設の場合は、「エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル」（環境省　令和3年4月改訂）に基づき、各種法令等に準じたものとする必要があります。

表53　地震対策に関連する関係法令等

| 関係法令等 | 備考 |
| --- | --- |
| 建築基準法 | - |
| 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 | - |
| 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説 令和3年度版 | - |
| 官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説 | 延命化、リニューアルの場合のみ |
| 火力発電所の耐震設計規定 JEAX 3605-2019 | - |
| 建築設備耐震設計・施工指針2014年度版 | - |

現行の建築基準法では、「中規模の地震動（震度5強程度）に対しては、ほとんど損傷を生じず、極めて稀にしか発生しない大規模の地震動（震度6強から震度7程度）に対しても、人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じない」ことを目指しています。

官庁施設の総合耐震・対津波計画基準に示されている、耐震安全性の目標及び分類について、表54及び表55に整理します。

以上の条件を基に耐震設計における分類の検討が必要です。

表54　耐震安全性の目標

| 部位 | 分類 | 耐震安全性の目標 |
| --- | --- | --- |
| 構造体 | Ⅰ類 | - 大地震動後、構造体の補修をすることなく建築物を使用できることを目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られるものとする。 - 重要度係数※：1.5 |
|  | Ⅱ類 | - 大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく、建築物を使用できることを目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られる。 - 重要度係数※：1.25 |
|  | Ⅲ類 | - 大地震動により構造体の部分的な損傷は生じるが、建築物全体の耐力の低下は著しくないことを目標とし、人命の安全確保が図られるものとする。 - 重要度係数※：1.0 |
| 建築非構造部材 | A類 | - 大地震動後、災害応急対策活動や被災者の受け入れの円滑な実施、又は危険物の管理のうえで、支障となる建築非構造部材の損傷、移動等が発生しないことを目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られている。 |
|  | B類 | - 大地震動により建築非構造部材の損傷、移動等が発生する場合でも、人命の安全確保と二次災害の防止が図られている。 |
| 建築設備 | 甲類 | - 大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られていると共に、大きな補修をすることなく、必要な設備機能を相当期間継続できる。 |
|  | 乙類 | - 大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られていることを目標とする。 |

※ 重要度係数とは、施設の用途に応じて、建築基準法に基づく必要保有水平耐力（大地震時に建築物が崩壊しないために要求される建物の耐力）を割り増すための係数。

表55　耐震安全性の分類

| 対象施設 |  | 耐震安全性の分類 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 構造体 | 建築非構造部材 | 建築設備 |
|  | - 災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２条第３号に規定する指定行政機関が使用する官庁施設（災害応急対策を行う拠点となる室、これらの室の機能を確保するために必要な室及び通路等並びに危険物を貯蔵又は使用する室を有するものに限る。以下（２）から（11）において同じ。） | Ⅰ類 | Ａ類 | 甲類 |
|  | - 災害対策基本法第２条第４号に規定する指定地方行政期間（以下、「指定地方行政期間」という。）であって、２以上の都府県又は道の区域を管轄区域とするものが使用する官庁施設及び管区海上保安本部が使用する官庁施設 |  |  |  |
|  | - 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県、大阪府、京都府及び兵庫県並びに大規模地震対策特別措置法（昭和 53 年法律第 73 号）第３条第１項に規定する地震防災対策強化地域内にある（２）に掲げるもの以外の指定地方行政機関が使用する官庁施設 |  |  |  |
|  | - （２）及び（３）に掲げるもの以外の指定地方行政機関が使用する官庁施設並びに警察大学校等、機動隊、財務事務所等、河川国道事務所等、港湾事務所等、開発建設部、空港事務所等、航空交通管制部、地方気象台、測候所、海上保安監部等及び地方防衛支局が使用する官庁施設 | Ⅱ類 | Ａ類 | 甲類 |
|  | - 病院であって、災害時に拠点として機能すべき官庁施設 | Ⅰ類 | Ａ類 | 甲類 |
|  | - 病院であって、（５）に掲げるもの以外の官庁施設 | Ⅱ類 | Ａ類 | 甲類 |
|  | - 学校、研修施設等であって、災害対策基本法第２条第 10 号に規定する地域防災計画において避難所として位置付けられた官庁施設（（４）に掲げる警察大学校等を除く。） | Ⅱ類 | Ａ類 | 乙類 |
|  | - 学校、研修施設であって、（７）に掲げるもの以外の官庁施設（（４）に掲げる警察大学校等を除く。） | Ⅱ類 | Ｂ類 | 乙類 |
|  | - 社会教育施設、社会福祉施設として使用する官庁施設 |  |  |  |
|  | - 放射性物質若しくは病原菌類を貯蔵又は使用する施設及びこれらに関する試験研究施設として使用する官庁施設 | Ⅰ類 | Ａ類 | 甲類 |
|  | - 石油類、高圧ガス、毒物、劇薬、火薬類等を貯蔵又は使用する官庁施設及びこれらに関する試験研究施設として使用する官庁施設 | Ⅱ類 | Ａ類 | 甲類 |
|  | - （１）から（11）に掲げる官庁施設以外のもの | Ⅲ類 | Ｂ類 | 乙類 |

浸水

浸水被害

「川口市防災ハンドブック」（令和3年5月）に示される、荒川洪水ハザードマップによると、朝日環境センターにおける浸水想定は、0.5～3.0m未満となっており、浸水高さ以下に設置されているプラント設備の浸水による故障などの被害が想定されます。

朝日環境センター

図62　朝日環境センターにおける浸水想定

浸水対策

大規模災害として想定される浸水について、ごみ処理施設は地震同様、インフラ施設としての機能を確保する必要があります。

朝日環境センター焼却棟の再整備方式（延命化・リニューアル・新設）によって異なりますが、荒川が氾濫した場合を想定した浸水対策が必要です。

図63　新設の場合の浸水対策の一例

（エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアルより引用）

図64　延命化・リニューアルの場合の浸水対策の一例

（廃棄物処理施設の基幹的設備改良マニュアルより引用）

防災機能の確保

防災機能について

朝日環境センター焼却棟の再整備に際して必要な防災機能について、地震や浸水への物理的な対策のほか、災害時における停電や断水等の復旧など、ライフラインの確保が必要となります。

「エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル」及び「廃棄物処理施設の基幹的設備改良マニュアル」において、災害対策の強化に資するエネルギー効率の高い施設であることが、循環型社会形成推進交付金または二酸化炭素搬出抑制対策事業費等補助金の交付要件となっています。

表56　交付金、補助金の交付金要件

災害廃棄物の受入れに必要な設備として、以下の設備・機能を装備すること。

1．耐震・耐水・耐浪性

2．始動用電源、燃料保管設備

3．薬剤等の備蓄倉庫

※ 上述の交付要件は、全て兼ね備える必要はなく、施設を取り巻く条件・状況、地域の実情に応じて、必要とされた設備・機能を整備するものとしている。

各対策の検討

薬剤や燃料等の備蓄

「エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル」及び「廃棄物処理施設の基幹的設備改良マニュアル」において、薬剤等の備蓄に関して、『薬剤等の補給ができなくても、運転が継続できるよう、貯留等の容量を決定する。なお、備蓄量は、「政府業務継続計画（首都直下型地震対策）（平成26年3月）」を踏まえ、1週間程度が望ましい。』とあるため、朝日環境センター焼却棟の再整備に際しても、外部からの薬剤等の補給経路が遮断された場合を想定し、ライフラインの復旧が見込まれる1週間程度の間、継続して運転が可能な量の薬剤や燃料等を備蓄することを検討する必要があります。

防災拠点としての機能

「平成25年度地域の防災拠点となる廃棄物処理施設におけるエネルギー供給方策検討委託業務報告書」（公益財団法人廃棄物・3R研究財団　平成26年3月）において、地域の防災拠点としての廃棄物処理施設に求められる機能は以下のように示されています。朝日環境センター焼却棟の再整備に際しても、防災拠点としての機能について検討する必要があります。

表57　地域の防災拠点としての廃棄物処理施設に求められる機能

① 強靭廃棄物処理システムの具備

廃棄物処理施設自体の強靭性に加え、災害時であっても自立起動・継続運転が可能なこと及びごみ収集体制が確保されていること

② 安定したエネルギー供給(電力、熱)

ごみ焼却施設の稼働に伴い発生するエネルギー(電力、熱)を、災害時であっても安定して供給できること

③ 災害時にエネルギー供給を行うことによる防災活動の支援

地域の防災上の必要に応じて、エネルギー供給により防災活動を支援できること

防災拠点としての機能を確保するためには表57の機能が必要ですが、そのためには耐震対策、浸水対策を施した施設整備が必要です。特に、災害時の継続運転及びエネルギーの創出に関して、重要な電気室やプラットホームを2階以上に設置する等の浸水対策の他、建築本体及び炉体鉄骨を建築基準法に基づき重要度を設定し、耐震性を十分に確保する必要があります。

各再整備方式における災害対策等の課題

延命化を行う場合

災害廃棄物の処理

既存のプラント設備を整備、更新して利用することとなり、特に2炉の延命化方針となった場合、280t/日を超えるごみ量変動への対応は困難となります。また、災害廃棄物の混焼に関しても相応の設計となっていないことから、災害廃棄物の受入れは容易ではありません。そのため、災害廃棄物の処理を要する場合には、必要に応じて他自治体または民間事業者に処理協力を要請しなければなりません。

災害対策

耐震性の確保

供用開始から21年以上経過していることも鑑み、必要に応じて、建築基準法、官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説等に基づき耐震化をはじめ適切な対応が必要です。延命化を行う場合、基本的には既存の土木建築設備のメンテナンスを前提にその利用を継続しますが、耐震性の確保に留意する必要があります。

浸水対策

既存の土木建築設備を継続して利用するほか、プラント設備の配置についても現在と基本的には変わらないため、現在1階にある電気室を中心に浸水対策が課題となります。対応策として、電気設備を浸水高さ以上に設置可能か検討し、移設が困難な場合は相応の浸水対策を施すことが挙げられます。

なお、ごみピット及びプラットホームの高さは変えられないため、浸水の程度によっては相応の対策が必要と考えられます。

防災機能

薬剤や燃料の確保

延命化を行う場合は、既存の土木建築設備を継続して利用するほか、プラント設備の配置についても現在と基本的には変わらないため、現状以上の機能を確保することは困難です。

防災拠点としての機能

既存施設の設備では、災害時にエネルギー供給を行うことができないほか、災害時でも継続運転可能な設備、機能が十分ではない状況です。延命化を行う場合は、既存施設を利用し続けることとなるため、現在以上の防災拠点としての機能を確保することは困難です。

リニューアルを行う場合

災害廃棄物の処理

リニューアルを行う場合は、プラント設備を刷新することが可能であるため、災害廃棄物の処理を見込んだ施設規模の検討及び災害廃棄物の混焼可能率を検討することが可能です。

ただし、建築設備は既存の設備を整備して利用するため、プラント設備の配置及び施設規模の検討には制約が発生します。そのため、十分に余力を確保できない場合は、必要に応じて、他自治体または民間事業者に処理協力を要請しなければなりません。

災害対策

耐震性の確保

延命化を行う場合と同様に、供用開始から21年以上経過していることも鑑み、必要に応じて、建築基準法、官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説等に基づき耐震化をはじめ適切な対応が必要です。延命化を行う場合と同様に、基本的には既存の土木建築設備のメンテナンスを前提にその利用を継続しますが、耐震性の確保に留意する必要があります。

浸水対策

延命化を行う場合と同様に、既存の土木建築設備を利用し続けるため、現在1階にある電気室の浸水対策が課題となります。延命化と異なり、プラント設備の配置については、リニューアルに伴い移設等を検討する余地はあります。ただし、既存の土木建築設備を利用し続けることには変わりないため、プラント設備の配置には一定の制約が生じ、十分な移設が困難な場合は相応の浸水対策が必要です。

なお、ごみピット及びプラットホームの高さは変えられないため、浸水の程度によっては相応の対策が必要と考えられます。

防災機能

薬剤や燃料の確保

発災時における施設の継続稼働の観点から、薬剤や燃料の確保について検討する必要があります。リニューアルを行う場合は、プラント設備を刷新することが可能であるため、現状以上の機能を確保する余地はあります。

防災拠点としての機能

既存施設の設備では、災害時にエネルギー供給を行うことができないほか、災害時でも継続運転可能な設備、機能が十分ではない状況です。延命化の場合と同様に、既存施設を利用し続けることとなるため、現在以上の防災拠点としての機能を確保することは困難です。

新設を行う場合

災害廃棄物の処理

新設となった場合は、想定される災害廃棄物量に応じて施設規模（施設規模の10％以内など）を検討することが可能となります。ごみ処理方式によっては、不燃系の災害廃棄物に制約が生じる可能性もありますが、災害廃棄物処理への対応性は現在よりも高くなると考えられます。ただし、平時の処理能力に対して、過剰な余力分を見込むことは経済性の観点から不適切な場合もあるため、他自治体または民間事業者に処理協力体制を構築することも併せて必要です。

災害対策

耐震性の確保

新たに施設を建設するため、建築基準法等に基づき、東日本大震災相当の地震にも耐え得る、必要な耐震性を確保した施設整備が可能です。

浸水対策

新たに施設を建設するため、現在1階にある電気室の浸水対策が可能です。また、詳細な検討によりプラットホーム高さを既存より高くする必要性が発生した場合も対応可能であり、ごみピットへの浸水、ごみ流出を防止することが可能です。

防災機能

薬剤や燃料の確保

新たに施設を建設するため、現状以上の機能を確保することが可能です。

防災拠点としての機能

新たに施設を建設するため、発災時のごみ処理継続だけなく、防災拠点としての機能を果たすべく、インフラ自立施設として施設の建設を検討することが可能です。

朝日環境センター焼却棟の再整備方式の検討

朝日環境センター焼却棟の再整備方式の検討条件の整理

検討フローの整理

朝日環境センター焼却棟の再整備方式の検討は、以下のフローに基づき選定します。

１．一般ごみ処理方式の整理

ごみ処理技術等の動向調査を基に朝日環境センター焼却棟へ導入が想定される一般ごみ処理方式について検討を行う。

２．再整備方式の整理

朝日環境センター焼却棟に適用可能と考えられる再整備方式を整理する。

３．プラントメーカーへの調査

１及び２を踏まえ、プラントメーカーへのアンケート調査を実施する。

４．再整備方式の抽出（一次評価）

プラントメーカーへのアンケート結果を基に実施可能な再整備方式を抽出する。

５．再整備方式の評価（二次評価）

４で抽出した再整備方式について、定量的要素（コスト）及び定性的要素（副次的効果）を評価する。

６．総合評価

５の評価、他施設との関係性及び実施にかかる課題等を踏まえ、望ましい再整備方式を選定する。

図65　朝日環境センター焼却棟の再整備方式の選定フロー

一般ごみ処理方式の整理（再掲）

朝日環境センター焼却棟へ導入が想定される一般ごみの処理方式は、図66に示すとおり熱処理方式と原燃料化方式の2つに大別されます。

第3章を踏まえて、本調査で対象とする一般ごみの処理方式は熱処理方式とします。

図66　一般ごみ処理方式の分類図（再掲）

再整備方式の整理

朝日環境センター焼却棟の現状を踏まえた場合、再整備方式としては、第2章第3節2.(3)で示したとおり、次の（１）から（５）までの5方式が想定されます。さらに炉数等を考慮した場合、再整備方式は9 方式に分類されます。

なお、次節の「1.プラントメーカーへの調査」において調査対象とする再整備方式は（１）、（２）及び（３）とし、各再整備方式の得失や採用可能性については、「2.再整備方式の抽出（一次評価）」にて検討を行います。

- （１）延命化（主要なプラント設備を補修又は更新）

- ① 処理方式は変更せず、3 炉から2 炉へ基幹改良を実施

- ② 処理方式は変更せず、3 炉のまま基幹改良を実施

- （２）リニューアルを実施する（建物は残したまま、プラント設備を全て更新）

- ① 処理方式は変更せず、2 炉でリニューアルを実施

- ② 処理方式は変更せず、3 炉でリニューアルを実施

- ③ 処理方式（炉型式）を変更してリニューアルを実施

- （３）新設（建物及びプラント設備を全て更新）

- ① 焼却施設のみを取り壊して建替え

- ② 焼却施設及びリサイクルプラザ棟を取り壊して建替え

- （４）維持管理継続

- （５）新設（別敷地）

朝日環境センター焼却棟の再整備方式の検討結果

プラントメーカーへの調査

調査対象の要件

調査対象とするプラントメーカーの要件を次のとおりとしました。

2000年度以降の国内におけるごみ焼却施設等の竣工実績

理由：2000年に施行されたダイオキシン類対策特別措置法に対応した施設の竣工実績を抽出するため。

1炉あたり140t/日以上のごみ焼却施設等の竣工実績

理由：朝日環境センター焼却棟の施設規模である289t/日（1炉あたり約140t/日（同規模施設））の竣工実績を抽出するため。

調査対象の抽出

（１）に基づき、調査対象については表58に示す11社としました。

表58　調査対象の抽出結果

（件）

| プラントメーカー名 | 焼却 |  | ガス化溶融 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ストーカ式 | 流動床式 | シャフト式 | 流動床式 | キルン式 |
| Ａ社 | 14 | - | 1 | - | - |
| Ｂ社 | 9 | - | - | - | - |
| Ｃ社 | 5 | - | - | 1 | - |
| Ｄ社 | 1 | - | - | - | - |
| Ｅ社 | 12 | - | - | - | - |
| Ｆ社 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| Ｇ社 | 6 | 1 | - | - | - |
| Ｈ社 | - | - | 8 | - | - |
| Ｉ社 | 2 | 2 | - | 1 | - |
| Ｊ社 | - | - | - | - | 2 |
| Ｋ社 | 1 | - | - | - | - |
| 合計 | 52 | 4 | 9 | 3 | 2 |

調査条件の概要

調査条件の概要は以下のとおりです。

施設規模			　318ｔ/日（災害廃棄物処理量10％分を見込む）

要焼却処理量	 	　77,683ｔ/年

検討対象とする再整備方式 	　Ａ：延命化、Ｂ：リニューアル、Ｃ：新設

施工上の条件

・リサイクルプラザ棟の資源化施設は工事期間中も運営する。

・延命化の対象設備は精密機能検査報告書による。

・リニューアルではプラント設備をすべて更新する。

・新設する場合は鉛直遮水シートの範囲内に建設する。

・その他

調査結果の概要

回答のあった再整備方法と炉形式は表59のとおりです。採用が想定される炉型式は、①流動床式ガス化溶融炉（Ａ：延命化又はＣ：新設の場合）、②ストーカ炉（Ｂ：リニューアル又はＣ：新設の場合）及び③シャフト式ガス化溶融炉（Ｃ：新設の場合）の3つが想定されました。なお、3炉を対象とした回答はありませんでした。

表59　調査結果の概況

| Ａ：延命化 | Ｂ：リニューアル | Ｃ：新設 |
| --- | --- | --- |
| 流動床式ガス化溶融炉 | ストーカ炉 | ストーカ炉 |
| - | - | シャフト式ガス化溶融炉 |
| - | - | 流動床式ガス化溶融炉 |

再整備方式の抽出（一次評価）

プラントメーカーへのアンケート調査の結果を基に二次評価の対象とする再整備方式を抽出しました。結果は表60のとおりです。

表60　検討対象とする再整備方式の抽出結果

| 再整備方式 | 抽出結果 |
| --- | --- |
| - （１）延命化 - ①処理方式は変更せず、3炉から2炉へ基幹改良を実施 - ②処理方式は変更せず、3炉のまま 基幹改良を実施 | 処理方式は変更せず2炉で延命化を実施 ・プラントメーカーより、①について実施可能との回答あり。 ・3炉よりも工事費が安価である。 |
| - （２）リニューアル - ①処理方式は変更せず、2炉でリニューアルを実施 - ②処理方式は変更せず、3炉でリニューアルを実施 - ③処理方式（炉型式）を変更してリニューアルを実施 | 処理方式をストーカ炉に変更し2炉でリニューアルを実施 ・プラントメーカーより、①について実施可能との回答あり。 ・また、同プラントメーカーより、③についてストーカ方式でリニューアルを行うとの回答あり。 ・3炉よりも工事費が安価である。 |
| - （３）新設 - ①焼却施設のみを取り壊して建替え - ②焼却施設及びリサイクルプラザ棟を取り壊して建替え | リサイクルプラザ棟を残したまま建替えることを前提に、2炉で新設を実施 ・プラントメーカーより、リサイクルプラザ棟を残しても新設は可能であるとの回答あり。 ・3炉よりも工事費が安価である。 |
| - （４）維持管理継続 | 維持管理継続を実施 ・現状どおり維持管理を継続することで実施可能である。 |
| - （５）新設（別敷地） | 二次評価の対象外 ・新用地の確保は困難である。 |

再整備方式の評価（二次評価）

抽出した再整備方式については、定量的要素（コスト）と定性的要素（副次的効果）の観点から評価を行いました。

定量的要素（コスト）の評価

事業費（ライフサイクルコスト）の算定期間

事業費（ライフサイクルコスト）として費用を集計する期間は、令和12 年度から令和37年度までの26 年間とし、各再整備方式の工事期間及び運営期間は次のとおりとしました。

Ａ：延命化

工事期間：令和12～15年度の4年間（実施設計期間を含む。）

運営期間：令和16～37年度の22年間

Ｂ：リニューアル

工事期間：令和12～16年度の5年間（実施設計期間を含む。）

運営期間：令和17～37年度の21年間

Ｃ：新設

工事期間：令和12～17年度の6年間（実施設計期間と解体工事期間を含む。）

運営期間：令和18～37年度の20年間

Ｄ：維持管理継続

運営期間：令和12～37年度の26年間

事業費（ライフサイクルコスト）及び実負担額の算定

各再整備方式の事業費（ライフサイクルコスト）について、「Ａ：延命化」を1.00とした場合の算定結果を表61に示します。

また、各再整備方式の本市の実負担額（交付金及び交付税措置を考慮した事業費（ライフサイクルコスト））について、「Ａ：延命化」を1.00とした場合の算定結果を表62に示します。

表61　事業費（ライフサイクルコスト）の比較（「Ａ：延命化」を1.00とした場合）

|  |  | Ａ 延命化 | Ｂ リニューアル | Ｃ 新設 | Ｄ 維持管理継続 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工事費 | 0.45 | 0.59※1 | 0.75※2 | - |
|  | 運営費※3 | 0.55 | 0.45 | 0.37 | 1.05 |
| 事業費（ライフサイクルコスト） |  | 1.00 | 1.04 | 1.12 | 1.05 |

※1 外部委託費（戸塚環境センター西棟における一般ごみの焼却処理費）を含む。

※2 解体工事費及び外部委託費（戸塚環境センター西棟における一般ごみの焼却処理費）を含む。

※3 点検補修費、用役費、人件費及び焼却残さ処分費の合計。

表62　実負担額の比較（交付金及び交付税措置額を考慮した場合）

|  | Ａ 延命化 | Ｂ リニューアル | Ｃ 新設 | Ｄ 維持管理継続 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 実負担額 | 1.00 | 0.95 | 0.96 | 1.38 |

定量的要素（コスト）の評価結果

各再整備方式における定量的要素の評価結果は次のとおりです。

なお、評価結果は（　）内に「◎：優れている」「○：妥当と認められる」「△：最低基準は満たしている」の３段階で示します。

Ａ：延命化（○）

事業費（ライフサイクルコスト）は最も低くなりますが、交付金及び交付税措置を踏まえた本市の実負担額は「Ｂ：リニューアル」及び「Ｃ：新設」よりも高くなります。

「Ａ：延命化」では建築物の修繕や補修工事が対象外であり、また延命化工事完了後10 年から15 年目に再び施設の更新時期を迎えることから、現時点で想定していない費用が発生する可能性があります。

なお、延命化工事完了後15 年目に施設を更新する場合、令和12年（2030年）度から令和37年（2055年）度までの26年間における費用の総額は、「Ｃ：新設」を大きく超えるものと想定されます。

Ｂ：リニューアル（◎）

事業費（ライフサイクルコスト）は「Ａ：延命化」よりも高くなりますが、実負担額は最も低くなります。

「Ａ：延命化」と同様に建築物の修繕や補修工事が対象外であり、また杭基礎等下部構造の変更の要否が不明であることから、現時点で想定していない費用が発生する可能性があります。

Ｃ：新設（◎）

事業費（ライフサイクルコスト）は最も高くなりますが、実負担額は「Ｂ：リニューアル」と同等程度に低くなります。また、事業費（ライフサイクルコスト）の算定期間における維持管理費の変動は他の再整備方式よりも小さくなります。

朝日環境センター焼却棟を解体撤去することに伴い、現在焼却棟内で処理しているプラスチック製容器包装、紙類及び繊維類を場外で処理することが必要になるとともに、リサイクルプラザ棟を継続して使用するためには、朝日環境センター焼却棟を経由している電気、上水、排水等のユーティリティの経路を切り替える必要があるため、これらに要する費用が発生します。

Ｄ：維持管理継続（△）

事業費（ライフサイクルコスト）は「Ｂ：リニューアル」と同等程度になりますが、実負担額は最も高くなります。

朝日環境センター焼却棟の維持管理費は年々大幅に増加しているため、事業費（ライフサイクルコスト）や実負担額は今回算定した金額以上に高くなる可能性があります。

定性的要素（副次的効果）の評価

定性的要素の評価項目

定性的要素の評価項目は以下のとおりです。

安定処理への寄与

318ｔ/日の焼却処理の可不可、各炉280日以上の稼働の可不可について評価します。

工事実現の可能性

再整備工事を実施する上で想定される課題の解決可不可について評価します。

工事の円滑性

再整備工事の実施前に別途必要な準備や調整事項について難度の観点から評価します。

環境への配慮

調査条件に示した公害防止条件の達成可不可について評価します。

災害への対応性

≪施設≫施設における震災対策及び水害対策の可不可について評価します。

≪処理≫災害廃棄物処理の可不可について評価します。

ごみ量変動への対応性

平時におけるごみ量変動への対応性について評価します。

他施設との関係性

≪工事≫工事の実施が他の本市環境施設に与える影響について評価します。

≪ごみ処理体系≫工事の実施が本市のごみ処理体系に与える影響について評価します。

定性的要素（副次的効果）の評価結果

各再整備方式における定性的要素の評価結果は次のとおりです。

なお、評価結果は（　）内に「◎：優れている」「○：妥当と認められる」「△：最低基準は満たしている」の３段階で示します。

安定処理への寄与

Ａ：延命化（△）

ガス化炉、燃焼炉、ボイラー等の主要設備を更新するため、一定の安定稼働が期待できます。

しかし、将来必要な施設規模が318ｔ/日であるのに対して、延命化工事後の施設規模は280ｔ/日であるため、故障の修理、やむを得ない一時休止、災害廃棄物処理等を行うための余裕がありません。

また、アンケート結果では電気設備が工事対象外となっており、構成機器の耐用年数等を踏まえると維持管理上の課題を将来に残すことになります。

Ｂ：リニューアル（○）

全てのプラント設備を更新するため、性能水準は「Ｃ：新設」と同等であり、318t/日の焼却処理及び各炉年間280日以上の稼働が可能です。

ただし、既存の建屋を使用するため、「Ｃ：新設」と異なり設備の配置に一定の制約が生じ、竣工後の維持管理性が課題になります。

また、アンケート結果では「Ａ：延命化」と同様に電気設備が工事対象外となっており、維持管理上の課題を残すこととなります。

なお、既存の他所灰ピットを新たな焼却炉の主灰貯留設備として使用する場合は、貯留容量が不足するおそれがあること及び灰の固着が著しいことに留意して整備内容を検討する必要があります。

Ｃ：新設（◎）

土木建築及びプラント設備を新設するため、318t/日の焼却処理及び各炉年間280日以上の稼働が可能です。また、プラント設備の配置を考慮した建屋の設計が可能なため、良好な維持管理性を確保できます。

Ｄ：維持管理継続（△）

既存焼却棟は経年劣化に伴い点検整備期間が増加し、運転日数が設計当初よりも大幅に減少しています。現在の運転日数は各炉概ね250日/年となっており、安定処理を継続する上で課題があります。

工事実現の可能性

Ａ：延命化（◎）

工事期間中は一般ごみの受入れを行わないため、工事区画とリサイクルプラザ棟等への資源物の搬入動線等を分離することで、工事は実現可能です。

Ｂ：リニューアル（△）

「Ａ：延命化」と同じです。

ただし、炉型式の変更を伴う工事であるため、プラント設備の大規模な配置変更が生じ、荷重条件が原設計と異なります。プラント設備の配置変更が建築構造上、安全等に問題ないことを事前に調査する必要があり、現時点では工事の実現性は不透明です。

Ｃ：新設（〇）

朝日環境センター焼却棟の建替工事とリサイクルプラザ棟における資源物の処理業務を両立させる必要があります。工事の進捗に応じた施工計画を作成し、工事区画とリサイクルプラザ棟への資源物の搬入動線等を分離することで、工事は実現可能です。

Ｄ：維持管理継続（－）

工事は実施しません。

工事の円滑性

Ａ：延命化（◎）

工事の実施前に特段の準備や調整を要しません。

工事区画とリサイクルプラザ棟への資源物の搬入動線等を分離することで、工事は円滑に実施できます。

Ｂ：リニューアル（◎）

「Ａ：延命化」と同じです。

Ｃ：新設（△）

朝日環境センター焼却棟を解体撤去するため、工事の実施前にプラスチック製容器包装、紙類、繊維類を処理する施設を確保する必要があります。

また、リサイクルプラザ棟を継続使用するため、資源物の搬入動線等の変更、仮設計量機の設置、朝日環境センター焼却棟からのユーティリティの切替えなどの別途工事が必要です。

これらの準備を完了し、工事区画とリサイクルプラザ棟への資源物の搬入動線等を分離することで、工事は円滑に実施できます。

Ｄ：維持管理継続（－）

工事は実施しません。

環境への配慮

Ａ：延命化（〇）

現在と同水準の公害防止基準を維持できます。

なお、ガス化溶融方式（シャフト式、流動床式、キルン式）は、焼却方式（ストーカ式、流動床式）に比べて最終処分量は少ないものの、温室効果ガス排出量は同等以上になる傾向があります。

Ｂ：リニューアル（◎）

水銀の排出基準については新施設の基準値が適用されるため、公害防止基準は現在よりも高い水準となります。

なお、焼却方式は、ガス化溶融方式に比べて最終処分量が多くなるものの、温室効果ガス排出量は同等以下になる傾向があります。

Ｃ：新設（◎）

「Ｂ：リニューアル」と同じく、水銀の排出基準については新施設の基準値が適用されるため、公害防止基準は現在よりも高い水準となります。

最終処分量及び温室効果ガス排出量は炉型式によって評価が異なります。

Ｄ：維持管理継続（〇）

「Ａ：延命化」と同じです。

災害への対応性

Ａ：延命化

≪施設≫（〇）

耐震性については既存建屋に一定の耐震基準が採用されているため追加での対策は特に必要ありません。しかし、浸水対策については追加できる方策が限られており、十分な対策は困難です。

≪処理≫（△）

災害廃棄物の処理に必要な施設規模を有していません。また、大型の災害廃棄物の処理は別途対策が必要です。

Ｂ：リニューアル

≪施設≫（〇）

「Ａ：延命化」と同じです。

≪処理≫（〇）

災害廃棄物の処理に必要な施設規模を有していますが、大型の災害廃棄物の処理は別途対策が必要です。

Ｃ：新設

≪施設≫（◎）

環境省発行「廃棄物処理施設の耐震・浸水対策の手引き」（令和4年11月）に基づいて対策を施すことで、最新の知見に基づく耐震性と浸水対策を確保することができます。

≪処理≫（◎）

災害廃棄物の処理に必要な施設規模を有しています。また、大型の災害廃棄物に対応できる前処理機構（多軸破砕機など）を予め計画しておくことで円滑な処理が期待できます。

Ｄ：維持管理継続

≪施設≫（〇）

「Ａ：延命化」と同じです。

≪処理≫（〇）

「Ｂ：リニューアル」と同じです。

ごみ量変動への対応性

Ａ：延命化（△）

280t/日を超えるごみ量変動への対応は困難です。

Ｂ：リニューアル（◎）

施設規模に災害廃棄物の処理量を見込んでいるため、平時のごみ量変動に対応可能です。また、318ｔ/日を超えるごみ量変動に対しては、稼働日数を延伸することで対応可能です。

Ｃ：新設（◎）

「Ｂ：リニューアル」と同じです。

Ｄ：維持管理継続（△）

各炉約250 日/年を超えるごみ量変動への対応は困難です。

他施設との関係性

Ａ：延命化

≪工事≫（〇）

工事期間中に市内で発生する一般ごみは、戸塚環境センター西棟で処理しなければなりません。

≪ごみ処理体系≫（◎）

炉型式を変更しないため、戸塚環境センター西棟の主灰を朝日環境センター焼却棟で溶融処理している現行のごみ処理体系を維持できます。

Ｂ：リニューアル

≪工事≫（〇）

「Ａ：延命化」と同じです。戸塚環境センター西棟での一般ごみの処理期間は「Ａ：延命化」よりも長くなります。

≪ごみ処理体系≫（△）

炉型式をストーカ炉に変更することに伴い、戸塚環境センター西棟の主灰を朝日環境センター焼却棟で溶融処理することができなくなるため、ごみ処理体系の変更が必要です。

また、現在と同水準のリサイクル率や最終処分量を維持するためには、新たな灰の資源化先を確保する必要があります。

Ｃ：新設

≪工事≫（△）

「Ａ：延命化」と同じです。戸塚環境センター西棟での一般ごみの処理期間は「Ａ：延命化」及び「Ｂ：リニューアル」よりも長くなります。

≪ごみ処理体系≫（〇）

採用する熱処理方式によってごみ処理体系が異なります。

焼却方式を採用した場合は「Ｂ：リニューアル」と同様であり、ガス化溶融方式を採用した場合は「Ａ：延命化」と同様です。

Ｄ：維持管理継続

≪工事≫（－）

工事は実施しません。

≪ごみ処理体系≫（－）

工事は実施しません。

総合評価

以上を踏まえた各再整備方式の評価結果は次のとおりです。

朝日環境センター焼却棟の再整備方式については、本市における安定的なごみ処理が望めることは基より、投じた費用に対する副次的な効果が最も高い「Ｃ：新設」が望ましいと考えます。

Ａ：延命化（〇）

定量的要素の評価では、「Ｃ：新設」と比べて、事業費（ライフサイクルコスト）は低くなりますが、交付金及び交付税措置を踏まえた本市の実負担額は高くなります。

プラントメーカーから提示された「Ａ：延命化」における更新対象機器の範囲は、令和4年3月時点から拡充されたものの、全体を網羅する内容ではありません。また、工事費は令和4年3月の約130億円から百億円以上増額となる約250億円に見直されており、今後更に追加費用が発生する可能性があります。

定性的要素の評価では、工事の実現可能性、工事の円滑性、他施設との関係性のうちごみ処理体系について優位性が認められます。

しかしながら、施設規模に余裕がなく、電気設備を更新しないことによる維持管理上の課題が残されることから、現状よりも安心かつ安定した処理が可能になる公算は低く、また国土強靭化に関する国の方針に基づいた浸水対策や災害廃棄物の処理への対応性に欠けています。

このため、交付金等を活用した場合であっても、投じた費用に対する副次的な効果は総じて低いものと考えられます。

Ｂ：リニューアル（△）

定量的要素の評価では、「Ｃ：新設」と比べて、事業費（ライフサイクルコスト）及び実負担額ともに低くなります。

定性的要素の評価では、工事の円滑性、環境への配慮、ごみ量変動への対応について優位性が認められます。

「Ｂ：リニューアル」は全てのプラント設備を更新する工事であるため、「Ｃ：新設」と同等の性能水準を達成することが可能です。しかし、建築物の修繕や補修工事は対象外であることから、「Ａ：延命化」と同様に、国土強靭化に関する国の方針に基づいた浸水対策に十分対応することはできません。

また、炉型式の変更に伴って荷重条件が原設計と異なることから、プラント設備の配置変更が建築構造上、安全等に問題ないことを事前に調査する必要があり、現時点では工事の実現性は不透明です。調査結果次第では工事費が大きく変動するおそれもあるため、「Ｂ：リニューアル」の採用には慎重な検討を要します。

Ｃ：新設（◎）

定量的要素の評価では、事業費（ライフサイクルコスト）は最も高くなりますが、実負担額は最も低い「Ｂ：リニューアル」と同等程度になります。

定性的要素の評価では、安定処理への寄与、環境への配慮、災害への対応性、ごみ処理変動への対応について優位性が認められました。

「Ｃ：新設」は、平時におけるごみ量変動への対応は勿論のこと、国土強靭化に関する国の方針を踏まえ、地域の防災拠点として整備することも可能です。また、ストックマネジメントに関する国の方針に基づき、30年以上の供用を前提とした施設を整備することが可能であり、運転管理費も現在の水準よりも最適化される見込みがあります。

着工前の相応の準備が必要になりますが、供用期間が既存施設よりも長期に渡るのであれば投じた費用に対する副次的な効果が最も大きく、最適な再整備方式です。

Ｄ：維持管理継続（△）

定量的要素の評価では、事業費（ライフサイクルコスト）は「Ｂ：リニューアル」と同等程度になりますが、実負担額は最も高くなります。

現時点での1tあたりの焼却コストは、「Ｃ：新設」の2.5倍以上であり、その多くを点検整備費が占めています。「Ａ：延命化」で提示された工事費が令和4年3月から令和4年11月までの短期間で百億円以上の見直しが生じていることから、将来の点検整備費は想定以上に増加する可能性があります。

定性的要素の評価では、いずれの評価項目も優位性が認められません。点検整備期間が設計当初よりも増えて、現在の稼働日数は各炉とも250日/年前後となっており、安定処理に課題があります。現状以上の副次的効果は望めず、経年劣化に伴う様々な課題が将来に渡り残る再整備方式と考えられます。

表63　総合評価結果

再整備の課題

焼却棟の再整備に際して想定される主な課題は次のとおりです。各課題に関連する再整備方式については、延命化を「Ａ」、リニューアルを「Ｂ」、新設を「Ｃ」として示します。

課題1. 再整備期間中における資源物搬入車両の動線の確保（Ａ、Ｂ、Ｃ）

リサイクルプラザ棟のびん・かん・ペットボトルの資源化施設は、焼却棟の再整備期間中も稼働させることを想定しています。再整備期間中における資源物の搬入出車両の動線を確保する必要があります。

課題2. リサイクルプラザ棟ユーティリティ設備の系統切換え（Ａ、Ｂ、Ｃ）

リサイクルプラザ棟は、焼却棟から電力、上水、熱源等の供給を受けるとともに、びん・かん・ペットボトルの資源化施設の工場排水を焼却棟の排水処理設備で処理しています。リサイクルプラザ棟の資源化施設や事務所を焼却棟の再整備期間中も使用するためには、焼却棟と接続している各ユーティリティ設備の系統を予め切り替えておく必要があります。

課題3. 資源物等の外部委託処理又は資源化施設・保管所の移設（Ａ、Ｂ、Ｃ）

焼却棟内にはプラスチック製容器包装・紙類の資源化施設や、繊維類・乾電池・有害ごみ・小動物死体の保管所が設置されています。これらの資源物等は、再整備期間中の朝日環境センター内で処理や保管ができないため、外部委託処理や資源化施設及び保管所の移設が必要になります。

課題4. サンアール朝日のあり方の検討（Ａ、Ｂ、Ｃ）

焼却棟の焼却処理で発生した熱の一部は、余熱利用施設であるサンアール朝日に供給し、プールや浴室で使用する温水の熱源として利用しています。

焼却棟の再整備期間中は、熱源が確保できないため、サンアール朝日を運営することができません。また、竣工（2002年11月）から21年以上が経過し、配管を中心に施設全体の老朽化が著しく進行しています。再整備後もサンアール朝日を運営するためには、多額の費用を掛けて施設全体を改修しなければならないため、サンアール朝日の今後のあり方について見直しが必要です。

課題5. 戸塚環境センターの主灰の委託処理（Ａ、Ｂ、Ｃ）

焼却棟では戸塚環境センターの主灰を溶融処理してスラグ化し、土木資材としてリサイクルしています。再整備期間中は、戸塚環境センターの主灰の埋立処分又は資源化処理を民間事業者等に委託する必要があります。

課題6. 汚染土壌及び埋設廃棄物の適正処分等（Ｃ）

朝日環境センターの建設時に敷地内の土壌汚染が判明し、遮水壁による封じ込め措置を行いました。また、敷地内には、土地の前所有者が埋め立てたカーバイドくずが残存しています。再整備に際しては、封じ込めた土壌汚染物質の飛散・流出を防止するとともに、掘削したカーバイドくずは産業廃棄物として適正に処分することが必要です。

課題7. 事業費の縮減（Ａ、Ｂ、Ｃ）

著しい物価上昇もあり、再整備の工事費と施設の運営費が高騰しています。再整備にあたっては、将来のごみ処理体制や工事内容、竣工した施設の運営方法（事業方式）について、経済性・効率性の側面からも検討し、工事費と運営費のトータルコストを縮減することが必要です。

課題8. 安定的な焼却処理の継続（Ａ、Ｂ、Ｃ）

焼却処理を安定して継続するためには、ごみ処理施設性能指針に基づき、各炉年間280日の稼働と90日以上の連続運転が可能な施設となるように整備しなければなりません。また、令和元年（2019年）12月に発生した新型コロナウイルス感染症の影響による生活様式の変化や、プラスチック資源循環の取組みによって、ごみ量やごみ質が変動することも想定されます。ごみ量及びごみ質の変動に対応可能な施設となるように整備する必要があります。

課題9. 焼却残さの処理方法の検討（Ｂ、Ｃ）

焼却炉の型式によって焼却残さの処理方法（資源化や埋立処分）が異なり、再整備後のごみ処理体系が現在と同一であるとは限りません。今後再整備について検討するに当たっては、焼却残さの処理方法についても併せて検討する必要があります。

課題10. プラスチック資源循環促進への取組みの検討（Ａ、Ｂ、Ｃ）

令和4年4月に施行した「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」では、容器包装を含めたすべてのプラスチック使用製品廃棄物の分別収集・再商品化を市区町村の努力義務として定めています。本市では、プラスチック製容器包装は資源物として分別収集し再商品化を行っていますが、容器包装以外のプラスチック使用製品廃棄物については、一般ごみとして収集し焼却処理しています。今後は、プラスチック資源循環の促進に関する国の方針を踏まえ、本市に適したプラスチック使用製品廃棄物の分別収集・再商品化の方法について検討する必要があります。

関連計画における施設整備の方針

国の方針

国では、廃棄物処理法第5条の3に基づき、5年ごとに廃棄物処理施設整備計画を策定しています。

最新の廃棄物処理施設整備計画は、令和5年（2023年）度から令和9年（2027年）度の5ヵ年を計画期間とし、令和5年（2023年）度に閣議決定されました。

以下に、廃棄物処理施設整備計画の概要を示します。

表64　計画の概要（令和5年（2023年）6月30日閣議決定）（再掲）

| 基本的理念 |  |
| --- | --- |
| - 基本原則に基づいた3Rの推進と循環型社会の実現に向けた資源循環の強化 - 災害時も含めた持続可能な適正処理の確保 - 脱炭素化の推進と地域循環共生圏の構築に向けた取組 |  |
| 廃棄物処理施設整備及び運営の重点的、 効果的かつ効率的な実施 | 廃棄物処理施設整備事業の実施に関する 重点目標 |
| - 市町村の一般廃棄物処理システムを通じた3Rの推進と資源循環の強化 - 持続可能な適正処理の確保に向けた安定的・効率的な施設整備及び運営 - 廃棄物処理・資源循環の脱炭素化の推進 - 地域に多面的価値を創出する廃棄物処理施設の整備 - 災害対策の強化 - 地域住民等の理解と協力・参画の確保 - 廃棄物処理施設整備に係る工事の入札及び契約の適正化 | - ごみのリサイクル率：20→28 % - 一般廃棄物最終処分場の残余年数：2020年度の水準（22年分）を維持 - 期間中に整備されたごみ焼却施設の発電効率の平均値：20→22 % - 廃棄物エネルギーを地域を含めた外部に供給している施設の割合：41→46 % - 浄化槽整備区域内の浄化槽人口普及率：58→76 %以上 - 先進的省エネ浄化槽導入基数： 家庭用 33万→75万基 中・大型 9千→27千基 |

※ 太字下線部は、前計画からの主な追加、変更内容を表す。

川口市の方針

本市の総合計画である「第5次川口市総合計画」では、基本構想の中で「市民とつくるまちづくり」、「多様な主体の共生共栄」、「多様な市民ニーズに的確に対応する市民福祉の充実」という3つの基本理念のもと、目指すべき将来都市像を「人と　しごとが輝く　しなやかでたくましい都市　川口」と掲げ、このことを“めざす姿”の一つとして「都市と自然が調和した“人と環境にやさしいまち”」をつくることを定めています。

さらに、基本計画では、“めざす姿”を実現するための施策の一つとして、「廃棄物の減量化・再資源化・適正処理の推進」を掲げ、その基本方針を次のとおり定めています。

≪基本方針≫

廃棄物の発生抑制や適正な処理、循環資源利用の促進により、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷をできる限り低減した循環型社会の形成を推進します。

また、総合計画の個別計画である「第7次川口市一般廃棄物処理基本計画」では、「三者協働による、3Rの一層の推進」、「適正処理とそれによる環境負荷低減の一層の推進で、未来につなぐ環境の確保」とした2つの基本方針のもと、「持続可能な地域づくりを目指した循環型社会形成」を推進するものとしています。この基本方針における基本施策として、「安全安定な適正処理の継続」を掲げており、朝日環境センター焼却棟及びリサイクルプラザ棟の整備について、稼働状況や整備状況、老朽化等を踏まえて、総合的に整備方法、更新計画等を検討することを定めています。

このことを受けて改定した川口市一般廃棄物処理施設整備基本計画では、本市の一般廃棄物処理施設の施設整備に関する基本方針を次のとおり掲げています。

≪施設整備に関する基本方針≫

１　安全で安定した適正処理を行う施設を整備します。

２　施設の長寿命化を図り、ライフサイクルコストを削減します。

３　施設内での資源回収を推進します。

４　地球温暖化防止及び省エネルギー・創エネルギーに配慮します。

５　災害発生時に対応できる施設を整備します。

朝日環境センターの整備方針

施設整備の前提条件

再整備方法		：新設（建替え）

施設規模		：318t/日（159 t/日×2炉）

計画年間処理量	：77,683t/年（一般ごみ75,727ｔ/年、リサイクル残さ1,956ｔ/年）

計画ごみ質		：「第3章第4節　2. 計画ごみ質の設定」のとおり。

可燃ごみの処理方式	：熱処理方式

余熱利用設備	：発電、給湯

その他条件　　　　　：①リサイクルプラザ棟は工事中及び工事後も継続して使用する。

②既設遮水壁は存置する。（遮水壁内側にて施工）

朝日環境センターの整備方針

朝日環境センターを新設する場合の整備方針は以下のとおりです。

なお、第4章第3節で整理した再整備の課題に対する整備方針は方針1～10に、その他の整備方針は方針11～16に示します。

方針1. 新設工事中における資源物搬入出車両の動線の確保

焼却棟の新設工事は、リサイクルプラザ棟のびん・かん・ペットボトルの資源化施設を稼働させながら実施することを想定しています。新設する焼却棟の炉数を現行の3炉から2炉へ減じるため、焼却棟の建築面積は現在よりも減少する見込みであるものの、新設工事の工事区画がびん・かん・ペットボトルの資源物搬入出車両の動線に干渉するおそれがあります。

このため、新設する焼却棟とリサイクルプラザ棟の離隔距離に留意した施設配置を検討するとともに、工事段階毎の工事区画に応じた資源物搬入出車両の動線を検討し、リサイクルプラザ棟の運営に支障のない安全な工事計画を策定します。

方針2. リサイクルプラザ棟ユーティリティ設備の系統切替え

リサイクルプラザ棟は、焼却棟から電力、上水、熱源等の供給を受けるとともに、びん・かん・ペットボトルの資源化施設の工場排水を焼却棟の排水処理設備で処理しています。

リサイクルプラザ棟内の事務所や資源化施設は新設工事中も使用することを想定していますが、現況のまま焼却棟を解体した場合、リサイクルプラザ棟では、これらのユーティリティ設備が使用できない状態となります。

このため、焼却棟の新設工事に着手する前に、リサイクルプラザ棟の各ユーティリティ設備の系統を切替えるための準備工事を計画的に実施します。

方針3. 資源化施設及び保管所の移設

焼却棟内にはプラスチック製容器包装・紙類の資源化施設や繊維類・乾電池・有害ごみ・小動物死体の保管所が設置されています。これらの資源化施設や保管所は、焼却棟の新設工事に伴い解体撤去するため、別の敷地へ移設しなければなりません。

このため、新設工事に着手する前に、南ストックヤードや鳩ヶ谷衛生センターの敷地に資源化施設又は保管所を整備し、新設工事中のごみ処理に支障のない体制を構築します。なお、事業用地の制約等により現在と同等の機能・規模の資源化施設や保管所が整備できない場合は、民間事業者への外部委託処理も視野に入れて整備内容を検討します。

以下、表65、図67、図68に、資源化施設及び保管所の整備（案）及びイメージを記します。

表65　資源化施設及び保管所の整備（案）

|  | リサイクルプラザ棟 資源化施設 | 焼却棟内 資源化施設 | 南ストックヤード | 鳩ヶ谷衛生センター |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現在 | ≪資源化施設≫ ・びん ・かん ・ペットボトル | ≪資源化施設≫ ・プラスチック製容器包装 ・紙類（段ボールを除く。） ≪保管所≫ ・繊維類 | ≪保管所≫ ・金属類 ・段ボール | ≪保管所≫ ・段ボール |
| 整備後 | ≪資源化施設≫ ・びん ・かん ・ペットボトル | ・必要に応じて活用する。 | ≪資源化処理又は保管所≫ ・プラスチック製容器包装 ・紙類（段ボールを除く。） | ≪保管所≫ ・金属類 ・段ボール ・繊維類 |

※ 整備後の周辺への影響等を考慮し、必要に応じて資源化施設の移設等の検討余地を残すものとする。

朝日環境センター

プラスチック製容器包装、紙類

繊維類

びん、かん、ペットボトル

焼却棟

川口市

あずま橋通り

リサイクルプラザ棟

金属類、段ボール

南ストックヤード

資源化施設

粗大ごみ分別場

焼却施設

し尿処理施設

ストックヤード

鳩ヶ谷衛生センター

粗大ごみ分別場

鳩ヶ谷衛生センター

現在処理している資源物

鳩ヶ谷ストックヤード

段ボール

鳩ヶ谷衛生センター

図 67　資源化施設及び保管所のイメージ（現在）

朝日環境センター

焼却棟

川口市

あずま橋通り

リサイクルプラザ棟

プラスチック製容器包装、紙類

南ストックヤード

焼却施設

粗大ごみ分別場

し尿処理施設

資源化施設

繊維類

鳩ヶ谷衛生センター

粗大ごみ分別場

金属類

鳩ヶ谷衛生センター

活用を検討する敷地及び資源物

鳩ヶ谷ストックヤード

段ボール

鳩ヶ谷衛生センター

図68　資源化施設及び保管所のイメージ（整備後）

方針4. サンアール朝日のあり方の検討

焼却棟の焼却処理で発生した熱の一部は、余熱利用施設であるサンアール朝日に供給し、プールや浴室で使用する温水の熱源として利用しています。

焼却棟の新設工事中は、熱源が確保できないため、サンアール朝日を運営することができません。また、竣工（2002年11月）から21年以上が経過し、配管を中心に施設全体の老朽化が著しく進行しています。焼却棟の新設工事後もサンアール朝日を運営するためには、施設全体の改修が必要であり、多額の費用を要することが想定されます。

サンアール朝日については、施設の役割、市民のニーズ、余熱利用方法の社会的動向などを踏まえて今後のあり方を検討します。

図 69　サンアール朝日の4階機械室内余熱配管の状況

方針5. 新設工事中における戸塚環境センターの主灰の処理

戸塚環境センターの主灰は、焼却棟で溶融処理してスラグ化し、土木資材としてリサイクルしていますが、焼却棟の新設工事中は処理することができません。

このため、焼却棟の新設工事中に発生する戸塚環境センターの主灰は、民間事業者等に全量委託して埋立処分又は資源化処理を行います。

方針6. 汚染土壌及び埋設廃棄物の適正処分等

朝日環境センターの敷地は、建設時に土壌汚染とカーバイドくずの存在が判明し、遮水壁による封じ込め措置が行われています。

焼却棟の新設工事では、既存の遮水壁を存置して汚染土壌による地下水汚染の拡散を防止するとともに、掘削等に伴う汚染土壌やカーバイドくずの飛散・流出の防止対策を講じ、生活環境に支障を与えることのないように施工します。また、掘削した汚染土壌やカーバイドくずについては、関係法令に従って適正に処分等を行います。

方針7. 事業費の縮減

ごみ処理施設の整備・運営に対しては、事業費の縮減や支払いの平準化、サービスの質の向上などの効果を踏まえ、民間事業者のノウハウや資金を活用するＰＦＩ手法等の事業方式を導入する自治体が増えています。

ごみ処理施設の事業方式に関しては、従来方式と言われる、公共が起債や交付金等により自ら資金調達し、施設の設計・建設を民間事業者に一括発注し、維持管理・運営を自ら行う公設公営（ＤＢ）方式の他、公共が自ら資金調達し、施設の設計・建設、維持管理・運営を包括的に民間事業者に委託する公設民営（ＤＢＯ等）方式、民間事業者が自ら資金調達を行い、施設の設計・建設、維持管理・運営を行う民設民営（ＰＦＩ）方式などがあります。

朝日環境センターについては、経済性、効率性、事業のリスク等を総合的に勘案して、本市にとって最良となる事業方式を導入し、事業費の縮減等を図ります。

方針8. 安定的な焼却処理の継続

昨今はごみ減量化の推進に加え、全国各地の市区町村で人口減少が進み、焼却施設の処理余力の拡大が懸念されています。

焼却施設を設計する際は、処理余力が生じないように、施設の稼働率を高めて施設規模を必要最低限とし、処理コストを低減させることが重要です。

新設する焼却棟については、各炉年間280日以上の安定稼働と90日以上の連続運転を前提とし、災害廃棄物の処理も視野に入れた必要最低限の施設規模とします。また、生活様式や社会的要請等の変化に伴う、ごみ量及びごみ質の変動に対して柔軟に対応できる施設となるように整備します。

方針9. 新設する焼却棟の焼却残さの資源化

本市は最終処分場を保有していないため、焼却残さの処分を他都市の最終処分場に依存しており、最終処分量の削減は本市にとって大きな課題となっています。

本市では、戸塚環境センター西棟の主灰を朝日環境センターの焼却棟で受け入れてリサイクルし、最終処分量の削減に努めており、焼却棟新設後も引き続き最終処分量の削減に努めるものとします。

新設する焼却棟に焼却方式（ストーカ式、流動床式）を導入する場合は、戸塚環境センター及び朝日環境センターで発生する焼却残さを民間事業者に委託してリサイクルし、ガス化溶融方式（シャフト式、流動床式、キルン式）を導入する場合は、現在と同様に、朝日環境センターで戸塚環境センターの焼却残さを受け入れてリサイクルします。

方針10. プラスチック資源循環促進への取組み

令和4年4月に施行した「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」では、容器包装を含めたすべてのプラスチック使用製品廃棄物の分別収集・再商品化を市区町村の努力義務として定めています。

本市では、プラスチック使用製品廃棄物のうち、①プラスチック製容器包装は毎週水曜日に収集し資源化していますが、②製品プラスチックは一般ごみとして収集し焼却処理しています。製品プラスチックを資源物として収集し資源化することとなった場合、焼却施設では処理量やごみカロリーが減少し、資源化施設では保管量や処理量が増加するなど、様々な影響が生じます。

このため、焼却棟については、経済性を十分に考慮したうえで、可能な限り幅広いごみ質及びごみ量に対応可能な施設となるように整備するとともに、南ストックヤードの敷地に整備するプラスチック使用製品廃棄物の資源化施設又は保管所については、製品プラスチックの分別収集・再商品化に対応可能な施設となるように整備します。

以下に、プラスチック使用製品廃棄物をステーション回収する場合の収集方法（例）を示します。回収したプラスチック使用製品廃棄物の資源化処理は、市の施設で処理又は保管を行う場合と、市の施設を経ずに民間事業者の資源化施設で処理を行う場合があります。

表66　プラスチック使用製品廃棄物をステーション回収する場合の収集方法（例）

|  | ①一括排出、一括回収 | ②分離排出、分離回収 | ③分離排出、一括回収 |
| --- | --- | --- | --- |
| イメージ |  |  |  |
| 概要 | ①プラスチック製品容器包装廃棄物及び②製品プラスチックを同じ袋に入れて排出し、パッカー車で収集を行う。 | ①プラスチック製品容器包装廃棄物及び②製品プラスチックを別の袋に入れて排出し、それぞれ別のパッカー車で収集を行う。 | ①プラスチック製品容器包装廃棄物及び②製品プラスチックを別の袋に入れて排出し、平ボディ車で収集を行う。 |
| 排出の負担 | 現在と同等である。 | 負担が増加する。 |  |
| 収集の負担 | パッカー車の往復回数増加等が必要になる。 | パッカー車の運用の見直しが必要になる。 | 新たに平ボディ車の導入が必要になる※。 |
| 施設の負担 | 施設側で破袋や手選別が必要となる場合がある。 | 施設側で選別負担は一括排出案と比較して少ない。 |  |

※ パッカー車の場合、パッカー車内で破袋及び混合のおそれがあるため。

方針11. 公害防止基準値の遵守

本市と朝日環境センター周辺の町会・自治会は、朝日環境センターの操業に伴う公害の防止を目的として、公害防止協定を締結しています。公害防止協定には、排ガス、騒音、振動、悪臭について、関係法令の規制値よりも更に厳しい公害防止基準値が設けられており、現在の焼却棟は、この公害防止基準値に基づき運転管理を行っています。

新設する焼却棟についても現在の公害防止基準値を遵守して運転管理を行い、引き続き公害の未然防止と生活環境の保全を図ります。

表67　公害防止基準値（公害防止協定に定める基準値）

| 項目 | 区分 | 法令の規制値 | 公害防止基準値 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排ガス | ばいじん | 0.04 g/Nm3 | 0.01 g/Nm3 |
|  | 塩化水素 | 430 ppm | 10 ppm |
|  | 硫黄酸化物 | 36.7 Nm3/h※1（681ppm※2） | 10 ppm |
|  | 窒素酸化物 | 250 ppm | 50 ppm |
|  | ダイオキシン類 | 0.1 ng-TEQ/Nm3 | 0.05 ng-TEQ/Nm3 |
| 排水 | 下水道放流 | 川口市下水道条例の規制値 | 川口市下水道条例の規制値 |
| 悪臭 | 敷地境界線 | 臭気指数18 | 臭気指数15 |
|  | 気体排出口 | 臭気指数58 | 臭気指数55 |
| 騒音 | 6～ 8時 | 65 db(A) | 50 db(A) |
|  | 8～19時 | 70 db(A) | 55 db(A) |
|  | 19～22時 | 65 db(A) | 50 db(A) |
|  | 22～ 6時 | 60 db(A) | 45 db(A) |
| 振動 | 8～19時 | 65 db | 60 db |
|  | 19～ 8時 | 60 db | 55 db |

※1 大気汚染防止法施行規則第3条に基づき算定した硫黄酸化物の許容限度量（Ｋ値＝2.34）

※2 ※1の許容限度量から換算した排ガス中の硫黄酸化物濃度

方針12. 将来の設備更新のための対策

国では、廃棄物処理施設の長寿命化を図り、そのライフサイクルコストを低減することを通じ、効率的な更新整備や保全管理を充実する「ストックマネジメント」の導入を推進しています。

新設する焼却棟については、ストックマネジメントの手法を取り入れて長寿命化を図り、ライフサイクルコストを削減します。また、施設の延命化を図る大規模改修工事や基幹的設備改良工事の実施を考慮した施設となるように整備します。

方針13. 施設の意匠・景観への配慮

建物については、高さを抑制し、敷地境界から建物までの離隔距離を確保するなど、圧迫感のないデザインを検討します。また、敷地内や敷地周辺については、緑地帯を確保し、周辺環境と調和した景観の形成に努めます。

方針14. 粗大ごみへの対応

市内で発生した粗大ごみは、戸塚環境センター粗大ごみ処理施設で処理しており、戸塚環境センター粗大ごみ処理施設が故障等に伴い長期間停止した場合、ごみ処理が困難になるおそれがあります。

新設する焼却棟については、粗大ごみを破砕する設備や相応の受入れスペースを確保し、戸塚環境センター粗大ごみ処理施設が長期間停止した場合であっても、ごみ処理が安定して継続できる施設となるように整備します。

方針15. 脱炭素化の推進

焼却棟の新設に当たっては、省エネルギー化・創エネルギー化を推進し、エネルギー消費の低減及び温室効果ガスの排出抑制を図ります。また、ＣＣＵＳ等の最新技術の動向に注視し、導入可能な脱炭素化に向けた技術について、経済性、利便性、実現性を踏まえて検討します。

方針16. 災害対策の強化

「エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル」において、ごみ処理施設は災害時の継続稼働や災害廃棄物の受入れに必要な設備の設置が求められています。また、「平成25年度地域の防災拠点となる廃棄物処理施設におけるエネルギー供給方策検討業務報告書（環境省）」では、ごみ処理施設は災害発生時における復旧活動展開の基盤となる施設に位置付けられています。

新設する焼却棟については、災害廃棄物の取り扱いや処理方針について検討し、水害や震災などの災害に強く、災害発生時における復旧活動展開の基盤となる施設として整備します。

焼却棟の整備スケジュール（案）

焼却棟の新設工事を令和12年度から実施する場合の整備スケジュール（案）を示します。

表68　焼却棟の整備スケジュール（案）

朝日環境センター施設整備基本構想

令和6年3月発行

編集・発行：川口市 環境部 環境施設課

〒332-0001　川口市朝日4-21-33

TEL 048-228-5383